## Slide 1: Teorie hydrauliky Základní hydraulická zapojení

## Slide 2: Úvod do hydrauliky

## Slide 3
Hydraulika je věda o mechanických vlastnostech tekutin.

## Slide 4: ÚVOD DO HYDRAULIKY
Pro vytvoření příjemného prostředí v budovách je třeba vytvořit teplo nebo chlad a v potřebném množství a čase ho dodat na potřebné místo.
Řešením je správné navržení zdroje, distribuce a odevzdání energie v zařízeních na vytápění, větrání a klimatizaci.
Jedná se o tzv. „hydraulické okruhy“, neboli HYDRAULIKU.

## Slide 5: Cílem návrhu hydrauliky je nastolit rovnováhu mezi zdrojem energie a spotřebičem energie.
Tuto rovnováhu ovlivníme pomocí proměnných:
  Objemového průtoku
  Teploty
  Tlaku

## Slide 6
Hlavní prvky hydraulického okruhu:
  Regulátor
  Pohon akčního členu
  Akční člen
  Zdroj
  Otopné těleso
  Přívod
  Oběhové čerpadlo
  Nastavovací odpor
  Zpátečka

## Slide 7: HYDRAULICKÉ OKRUHY
Výroba/zdroj
  Kotel
  Tepelné čerpadlo
  Výměník tepla
  Kogenerační jednotka
  Rekuperace tepla
  Dálkové vytápění
Okruhy
  Směšovací okruh
  Okruh s dvojitým směšováním
  Vstřikovací okruh s 2-cestným ventilem
  Vstřikovací okruh s 3-cestným ventilem
  Škrticí okruh
  Rozdělovací okruh
  Rozdělovací okruh s rozdělovacím ventilem
Spotřeba
Typ rozvodů
  Nízkotlaký
  Tlakovým s konstantním průtokem V
  Tlakový s variabilním průtokem V
Výměníky
  Radiátory
  Podlahové vytápění
  Chladicí stropy
  Příprava TUV
  Ohřívače vzduchu
  …

## Slide 8: Samotný výkon spotřebiče pak můžeme ovlivnit nastavením zdvihem ventilu. Existují dva rozdílné způsoby:
Regulace průtokem: 2-cestný ventil mění průtok ke spotřebiči.
  Vlastnosti:
  Objemový průtok spotřebičem je proměnlivý
  Teplota spotřebiče je konstantní
Regulace směšováním: 3-cestný ventil mění směšovací poměr média ze zdroje a ze zpátečky spotřebiče.
  Vlastnosti:
  Objemový průtok spotřebičem je konstantní
  Teplota spotřebiče je proměnlivá

## Slide 9: Základní hydraulická zapojení

## Slide 10: ŠKRTICÍ OKRUH:
Princip:
  Přenastavením ventilu se ovlivňuje objemový průtok jak ve zdroji, tak ve spotřebiči. Při zavřeném ventilu se voda ve výměníku tepla ochlazuje na teplotu okolí. Se zvyšujícím se zdvihem ventilu protéká výměníkem tepla více teplé vody. Teplota T2 se adekvátně zvyšuje.
  Velká nestabilita tlakových poměrů v hydraulickém obvodu
Vlastnosti:
    Tepelný výkon spotřebiče je ovlivněn měnícím se obj. průtokem
    Konstantní teplota T1 na vstupu do spotřebiče
    Musí se použít čerpadlo s proměnnými otáčkami, jinak při uzavření ventilu může dojít k přehřátí čerpadla
Použití:
  Ohřívače vzduchu bez nebezpečí zamrznutí
  Chladiče vzduchu s odvlhčováním
  Nahřívání bojlerů
  Přímá regulace TUV s výměníkem tepla
  Zařízení s kondenzačními kotly

## Slide 11: SMĚŠOVACÍ OKRUH:
Princip: Trojcestný ventil rozděluje okruh na primární (okruh zdroje) a sekundární (okruh spotřebiče). Na dosáhnutí požadované teploty na přívodu do spotřebiče se směšuje horká voda ze zdroje a ochlazená ze zpátečky ze spotřebiče.
Vlastnosti:
  tepelný výkon spotřebiče je ovlivněn změnou teploty T1
  konstantní objemový průtok spotřebičem
  proměnlivý objemový průtok v prim. okruhu a v obtoku
  nízká teplota na zpátečce při malém zatížení
  rovnoměrné rozložení teploty ve spotřebiči
Použití:
  regulace systému vytápění OT
  ohřívače vzduchu s nebezpečím zamrznutí
  zařízení s nízkoteplotním zdrojem tepla nebo s tepelnými čerpadly

## Slide 12: ROZDĚLOVACÍ OKRUH:
Princip: Výkon chladiče se ovládá pomocí objemového průtoku. S poklesem průtoku chladiva se zvyšuje teplota chladiva na výstupu ze spotřebiče. Při uzavření ventilu se teplota zpátečky téměř vyrovná teplotě přívodu.
Vlastnosti:
  proměnlivý objemový průtok ovlivňuje tep. výkon spotřebiče
  konstantní objemový průtok a tlak v primárním okruhu
  malý rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou (pokud je trojcestný ventil dostatečně blízko spotřebiče)
Použití:
  chlazení vzduchu s odvlhčováním
  ohřívače vzduchu bez nebezpečí zamrznutí
  systémy zpětného získávání tepla (chladu)
  ohřev teplé užitkové vody
  ochranný okruh zdroje (udržuje zpátečku kotle)

## Slide 13: OKRUH S DVOJITÝM SMĚŠOVÁNÍM:
Princip: Pomocí konstantního průtoku se přimíchává do přívodu část ochlazené vody ze zpátečky. Toto zapojení je vhodné zejména v systémech, kde je na přívodu do spotřebiče potřebná nižší teplota, než jde ze zdroje.
Vlastnosti:
  tepelný výkon spotřebiče je závislý na změně teploty T3
  objemový průtok na spotřebiči je konstantní
  relativně malá změna teploty T3 může být regulována plným zdvihem ventilu – dobrá regulace
  obecně nízká teplota na zpátečce
  proměnlivý objemový průtok v primárním okruhu
Použití:
  okruhy se spotřebiči s nižší požadovanou vstupní teplotou, než je teplota ze zdroje (podlahové vytápění)

## Slide 14: VSTŘIKOVACÍ OKRUH S TROJCESTNÝM VENTILEM:
Princip: Čerpadlo na primáru přivádí množství vody v závislosti na poloze trojcestného ventilu - buď více, nebo méně. Tato voda se pak směšuje s ochlazenou vodou ze zpátečky, kterou přes bypass nasává čerpadlo v okruhu spotřebiče.
Vlastnosti:
  tepelný výkon spotřebiče je ovlivněn teplotou T2
  konstantní objemový průtok jak na straně spotřebiče, tak na straně zdroje
  v obtoku je proměnlivý objemový průtok
  relativně vysoká teplota na zpátečce primáru
Použití:
  nebezpečí zamrznutí u ohřívačů vzduchu
  podlahové vytápění a vytápění OT
  chladící okruhy bez regulovaného odvlhčování
  Není vhodné pro zařízení napojená ze systému CZT (vysoká teplota na zpátečce).

## Slide 15: VSTŘIKOVACÍ OKRUH S DVOJCESTNÝM VENTILEM:
Princip: Čerpadlo na primáru přivádí množství vody v závislosti na nastavení dvojcestného ventilu. Na straně spotřebiče se tak získává konstantní objemový průtok s proměnlivou teplotou. Na straně zdroje oproti tomu vznikají velké změny objemového průtoku i tlaku.
Vlastnosti:
  tepelný výkon spotřebiče je ovlivněn změnami teploty na T2
  konstantní objemový průtok spotřebičem
  relativně nízká teplota zpátečky
  při zavřeném ventilu může dojít k přehřátí čerpadla na primáru
Použití:
  nebezpečí zamrznutí u ohřívačů vzduchu
  zařízení s kondenzačními kotli
  přímé připojení na systém CZT

## Slide 16: Hydraulické charakteristiky

## Slide 17: AUTORITA VENTILU = regulační schopnost ventilu
Tlaková ztráta na plně otevřeném ventilu ku takové ztrátě „hydraulického obvodu“
- autorita ventilu Pv
  DpV100 Tlaková ztráta na plně otevřeném ventilu
  Dpmv Tlaková ztráta v obvodu s proměnlivým průtokem
  ∆pv0 Tlaková ztráta na plně zavřeném ventilu
Okruh s proměnlivým průtokem

## Slide 18: VÝPOČET AUTORITY VENTILU Pv:
Autorita ventilu by neměla být menší než 0,5. To znamená, že ventil musí být navržen tak, aby tlaková ztráta na plně otevřeném ventilu pv100 by se alespoň rovnala nebo byla větší než tlaková ztráta pmv v obvodu s proměnlivým průtokem. Čím více se autorita ventilu blíží 1, tím více se průtočná charakteristika soustavy podobá ideální charakteristice ventilu.
Přímý ventil:
Trojcestný ventil:
DpV100 Tlaková ztráta na plně otevřeném ventilu
Dpmv Tlaková ztráta v obvodu s proměnlivým průtokem ∆pv0 Tlaková ztráta na plně zavřeném ventilu

## Slide 19: VÝPOČET JMENOVITÉHO PRŮTOKOVÉHO SOUČINITELE kvs:
kVS – definuje hodnotu objemového průtoku ventilem při konstantním tlakovém rozdílu 1bar (100kPa) na regulovaném odtoku
kvs [m³/h]
Dpv100 [kPa]
V100 [m³/h]

## Slide 20: Distribuční okruhy

## Slide 21: V reálných aplikacích obecně jeden zdroj zásobuje mnoho spotřebičů.
  Distribuce je vazba mezi výrobou a mnoha spotřebiči.
  Médium dodávané výrobou je distribuováno do různých okruhů spotřebiče. Distribuce shromažďuje médium ze zpátečky ze všech okruhů spotřebiče a vrací ho do výroby.
  Požadavky
  Ze strany spotřeby a výroby vznikají určité požadavky na distribuci, např. tlakové podmínky, konstantní nebo proměnlivý průtok, požadovaný průtok, teploty zpátečky atd.
  Distribuce nemůže být chápána sama o sobě. Pro určitý typ distribuce je důležité použít vhodný typ zdroje a okruhu spotřebiče.
Ke splnění všech těchto požadavků jsou potřeba různé typy distribuce.

## Slide 22: MODEL HYDRAULICKÉHO ZAPOJENÍ

## Slide 23: HYDRAULICKÉ OKRUHY
Výroba/zdroj
  Kotel
  Tepelné čerpadlo
  Výměník tepla
  Kogenerační jednotka
  Rekuperace tepla
  Dálkové vytápění
Okruhy
  Směšovací okruh
  Okruh s dvojitým směšováním
  Vstřikovací okruh s 2-cestným ventilem
  Vstřikovací okruh s 3-cestným ventilem
  Škrticí okruh
  Rozdělovací okruh
  Rozdělovací okruh s rozdělovacím ventilem
Spotřeba
Typ rozvodů
  Nízkotlaký
  Tlakovým s konstantním průtokem V
  Tlakový s variabilním průtokem V
Výměníky
  Radiátory
  Podlahové vytápění
  Chladicí stropy
  Příprava TUV
  Ohřívače vzduchu
  …

## Slide 24: NÍZKOTLAKOVÝ ROZDĚLOVAČ
Vlastnosti:
  vysoká teplota na zpátečce do zdroje
  konstantní objemový průtok na primárním okruhu (zdroji)
  zřetelné hydraulické oddělení mezi zdrojem a spotřebičem
Důležité pro bezproblémový provoz:
  rozdělovač a zvláště obtok by měly být lehce předimenzovány
  skupiny okruhů spotřebičů s konstantní nebo celoroční spotřebou řaďte na začátek rozdělovače ( (předejde se tím zbytečným průtokům rozdělovačem)
Energetická účinnost:
  Kombinace distribuce a okruhů spotřebiče má pouze omezenou energetickou účinnost

## Slide 25: TLAKOVÝ ROZDĚLOVAČ S KONSTANTNÍM PRŮTOKEM
Vlastnosti:
  vysoká teplota na zpátečce do zdroje
  konstantní objemový průtok na primárním okruhu (zdroji)
  zřetelné hydraulické oddělení mezi zdrojem a spotřebičem
Důležité pro bezproblémový provoz:
  rozdělovač a zvláště obtok by měly být lehce předimenzovány
  skupiny okruhů spotřebičů s konstantní nebo celoroční spotřebou řaďte na začátek rozdělovače ( (předejde se tím zbytečným průtokům rozdělovačem)
Energetická účinnost:
  Kombinace distribuce a okruhů spotřebiče má pouze omezenou energetickou účinnost

## Slide 26: TLAKOVÝ ROZDĚLOVAČ S PROMĚNLIVÝM PRŮTOKEM
Vlastnosti:
  vysoká teplota na zpátečce do zdroje
  konstantní objemový průtok na primárním okruhu (zdroji)
  zřetelné hydraulické oddělení mezi zdrojem a spotřebičem
Důležité pro bezproblémový provoz:
  rozdělovač a zvláště obtok by měly být lehce předimenzovány
  skupiny okruhů spotřebičů s konstantní nebo celoroční spotřebou řaďte na začátek rozdělovače ( (předejde se tím zbytečným průtokům rozdělovačem)
Energetická účinnost:
  Kombinace distribuce a okruhů spotřebiče má pouze omezenou energetickou účinnost

## Slide 27: HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
Proč?
Medium pro přenos tepla (voda) má tendenci jít směrem nejmenšího odporu – všechny okruhy na jednom rozdělovači se vzájemně ovlivňují → nedostatečný nebo nadměrný výkon spotřebiče.
Nezbytné vyvážení jednotlivých jmenovitých průtoků Na okruzích spotřebičů
  na čerpadle okruhu spotřebiče
  na průtoku z rozdělovače
  max. teplota průtoku při dvojitém směšování
V rozdělovači
  objemový průtok pro čerpadlo primáru
  na rozdělovači (neměl by klesnout k nule).
Jak hydraulicky vyvážit?
mechanicky pomocí regulačních ventilů
přednastavením termostatických ventilů
nastavením elektronických čerpadel

## Slide 28: AKUMULACE Nabídka a poptávka tepelné energie se vždy neshoduje – odběry ve špičce, sluneční svit apod.
  Akumulování energie:
  instalace mezi výrobou a potřebou
  hydraulicky oddělen okruh zdroje a spotřebiče
  tepelné vrstvení media
  Zásobník TUV:
  jako akumulační nádrž mezi solární kolektor a síť TUV
  jako nabíjecí zásobník TUV v distribuci
  ohřev TUV přes výměník
  tepelné vrstvení media
Výhody akumulace:
Chlazení, vytápění - snížení jmenovitého výkonu zdroje
Tepelná čerpadla – dodržení požadované minimální doby zapnutí kompresoru
Solární kolektory - dispoziční solární teplo je „uschováno“ v zásobníku

## Slide 29: AKUMULACE Vybíjecí a nabíjecí cyklus
Akumulační nádrž je instalována mezi zdroj a směšovací okruh.
Vlastnosti:
  Na vstupu do okruhu spotřebiče je proměnlivý průtok
  Velký rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou – zvláště v provozu
  Akumulovaný objem je schopný absorbovat značnou tepelnou energii
  Zdroj a okruhy spotřebiče jsou hydraulicky oddělen
  Akumulační nádrž umožňuje tepelnému čerpadlu vyšší energetickou účinnost(delší doba zapnutí a nižší počet zapnutí čerpadla)
  Velikost akumulační nádrže:
  cca na 1kW výkonu 50l vody
  Při podlahovém vytápění
  1 kW = 80-100l vody

## Slide 30: TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ
Zřízení pro hydraulické oddělení zdroje od spotřebičů – předimenzovaný zkrat kotlového okruhu
Vlastnosti:
  Zanedbatelný rozdíl tlaků mezi přívodem a zpátečkou – žádné ovlivňování průtoků a tlaku primárního a sekundárního okruhu.
  Objem anuloidu zvyšuje objem média v celém okruhu. Navrhuje se podle požadavků zdroje.
Návrh anuloidu:
dT=15K, rychlost proudění vody 0,1-0,25m/s → vnitřní průměr válce ØD
Průtočný objem na Mp =1,2-1,5 x Ms (při nesplnění této podmínky vzniká teplotní zkrat mezi přívodem a zpátečkou na sekundáru → spec. u kaskád)

## Slide 31: Kontakt
Publikováno společností Siemens Český republika
  Pavel Pitař Smart Infstrastructure / Building Products
  E-mail pavel.pitar@siemens.com