## IEC_2020_02_13
3VL --> 3VA Umschlüsseltool
3VL | Status | Listenpreis 3VL in € | 3VL Kommentar | 3VA Basisschalter | Listenpreis 3VA Basisschalter in € | 3VA Kommentar | Listenpreis gesamt inkl. vorkonfiguriertes Zubehör in € | (Unter-)Spannungsauslöser | Kommentar (Unter-)Spannungsauslöser | Hilfsschalter | Kommentar Hilfsschalter | Motorantrieb | Kommentar Motorantrieb
3VL1702-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DA36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 311 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 420 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 310 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD33-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 681.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 477 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 620.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 424.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 282 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 307 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 332 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1DD36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 574 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 399 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1702-1DD36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=16...20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 424 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-1EH46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 437 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 340 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1120-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1702-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Klemmenanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 296 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DA36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 529.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1120-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 321 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DA36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1120-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In Schraubenflachanschluss | 385.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1702-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 372 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1702-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 461 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=20A, Bemessungsstrom Ir=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=25A Überlastschutz Ir=18A...25A Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DA33-8CB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1533.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 890.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1703-1DA33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 617.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 426.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DA36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 311 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 420 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 310 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 590.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1703-1DD33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1703-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 966 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1703-1DD33-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 966 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1703-1DD33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 620.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 424.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 639.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 449.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 282 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 307 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 332 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 574 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 399 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1703-1DD36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 661.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 449 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1DD36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=25...32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 424 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EA43-8QB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 684.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 503.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 382 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 407 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 432 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 524 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH43-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 682.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 521.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 505.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 365 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-1EH46-8TB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1572.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1132-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 943.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1703-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 296 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 480 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 322 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 372 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 650.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 372 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 464 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD33-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 741.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 489 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 461 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1703-2DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 529.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1132-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1132-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 348 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1703-2DD36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 635 | Hinweis: Basisschalter 3VL1703-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=32A Überlastschutz Ir=22A...32A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 415 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1703-2EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 554 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=32A, Bemessungsstrom Ir=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1132-6GD46-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 400 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1140-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DA36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 311 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DA36-8VA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 513 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 380...600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 350.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | - | - | - | -
3VL1704-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 420 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 310 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DD33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DD33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1376.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 966 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1704-1DD33-2PA0-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1529 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1140-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 916 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1704-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 282 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 307 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=32...40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1140-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 332 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1EA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 547.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1EA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1140-5GD42-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 382 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 407 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-1EH43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 524 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 480 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 322 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2DD33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 631.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1140-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 464 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 461 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1704-2DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1140-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 348 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2DD36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 635 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=40A Überlastschutz Ir=28A...40A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 415 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1704-2EA43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 796.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-6GD46-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 542 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2EA46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 599.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1704-2EA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1140-6GD42-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 389 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1704-2EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 532 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=40A, Bemessungsstrom Ir=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1140-6ED46-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 388 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA33-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 598.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 401.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 420 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 310 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 590.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1705-1DD33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 681.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 477 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1616.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 966 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1705-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 282 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 307 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 382 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-1EH43-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 499 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1705-1EH43-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 499 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1705-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-2DA33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 592 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 387.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1705-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 480 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 322 | - | - | - | - | - | -
3VL1705-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 372 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1705-2DD33-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 805.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1705-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1150-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 464 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 801 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1706-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 454 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 404 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1706-1DA33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 404 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1706-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 454 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 530 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 376.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1706-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 598.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 401.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA33-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 530 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 376.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL1706-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DA36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 623.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 403 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 420 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 310 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1495 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 824 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1706-1DD33-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1495 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 824 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1706-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL1706-1DD33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 681.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 477 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1706-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 594 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 427 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL1706-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1357.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 941 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL1706-1DD33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 681.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 477 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 966 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1706-1DD33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 966 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1706-1DD33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 399.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1706-1DD33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 620.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE36-0AA0 | 310 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 424.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 282 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 307 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 332 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 424 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1DD36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1337.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5EE32-0AA0 | 282 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 913 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL1706-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1EA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 547.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5GD42-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 382 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 407 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1EH43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 432 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-1EH43-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 595 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 471.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1706-1EH46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 437 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 340 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-1EH46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 524.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 296 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 480 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 322 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 347 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 372 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 654 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 439 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1706-2DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EE36-0AA0 | 322 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 464 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 461 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-2DD36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 722.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EE32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 465 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 622.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6GD46-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 425 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1706-2EA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6GD42-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 364 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-2EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 532 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6ED46-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 388 | - | - | - | - | - | -
3VL1706-2EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 600.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1706-2EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6ED46-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 413 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 424 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 317 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1DA33-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1624 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160X In=160A, AC 127...480V Anbau unten | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 317 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 492.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 342 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 511.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 367 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 598 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 434 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1708-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 666.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 459 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 666.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 459 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 666.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 459 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 624.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 431.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DA33-8CD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1578.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1180-5ED36-0AA0 | 317 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 945.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1708-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 405 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5ED32-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 473.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED32-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 446 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 340 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 514.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 365 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1521 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 854 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1708-1DD33-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1521 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 854 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1708-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 533.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 616.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 482 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 646.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 454.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 646.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 454.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 665.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EE36-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 479.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 424 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EE32-0AA0 | 312 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 312 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 492.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EE32-0AA0 | 312 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 511.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=63...80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EE32-0AA0 | 312 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 362 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 513 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5GD46-0AA0 | 424 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 424 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 581.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5GD46-0AA0 | 424 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 449 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1EA43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 600.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5GD46-0AA0 | 424 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 474 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1EA46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 730.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1EA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5GD42-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 530 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 490 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5ED46-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 416 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 558.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5ED46-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 441 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-1EH43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 577.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5ED46-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 466 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 482 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6ED36-0AA0 | 324 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 324 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6ED36-0AA0 | 324 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 349 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-2DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6ED32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6ED32-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 509 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EE36-0AA0 | 352 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 352 | - | - | - | - | - | -
3VL1708-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 577.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1708-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EE36-0AA0 | 352 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 377 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1708-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 491 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EE32-0AA0 | 326 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 492 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 355 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 560.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 380 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 579.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 405 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 666 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 472 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 734.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 497 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1741 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 986 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DA33-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1741 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 986 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DA33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 753.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 522 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 734.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 497 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 734.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 497 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 753.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 522 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 692.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 469.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 711.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 494.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA33-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 624 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED36-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 444.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 469 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 325 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 537.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 350 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA36-2HA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1649.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 931 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DA36-2HA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1649.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 931 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DA36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 711.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 467 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA36-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1646.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 956 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DA36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 813.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 492 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 669.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 439.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DA36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 669.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED32-0AA0 | 325 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 439.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 518 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 378 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 586.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1593 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 892 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DD33-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1593 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 892 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DD33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1593 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 892 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1710-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 605.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 428 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 692 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 495 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DD33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 760.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 520 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1474.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1034 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1710-1DD33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 692 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 495 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 760.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 520 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 760.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 520 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1785.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1034 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DD33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 650 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 467.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1710-1DD33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 737.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 517.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 737.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EE36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 517.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 499 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EE32-0AA0 | 352 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 352 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 567.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EE32-0AA0 | 352 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 377 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 586.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=80...100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EE32-0AA0 | 352 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 402 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 376 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 444.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 527.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 300 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-0AD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1398.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 789 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DE33-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 618.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 392 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 417 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 906 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DE33-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 906 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DE33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 367 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1710-1DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 618.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 392 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 906 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DE33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 906 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1DE33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 364.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-8QB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 364.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 508 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 339.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 360 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 223 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 428.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 248 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 534 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 340 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1710-1DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 602.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 365 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1DE36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 854 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL1710-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 599 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5GD46-0AA0 | 474 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 474 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 667.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5GD46-0AA0 | 474 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 499 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1EA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5GD42-0AA0 | 438 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 438 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 523 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EE43-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1883 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160X In=160A, AC 127...480V Anbau unten | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 591.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 351 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1EE43-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1598 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1EE43-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1598 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1710-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 497 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA42-0AA0 | 291 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 291 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 565.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA42-0AA0 | 291 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 316 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1EE46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 739.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA42-0AA0 | 291 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 433 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED46-0AA0 | 462 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 462 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EH43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5ED46-0AA0 | 462 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 512 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-1EH43-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 704 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED46-0AA0 | 462 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 551.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1710-1EH46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 546 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5ED42-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 422 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-1EH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 614.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5ED42-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 447 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 564 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6ED36-0AA0 | 363 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 363 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 632.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6ED36-0AA0 | 363 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 388 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 806.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6ED36-0AA0 | 363 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 505 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DA33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 696 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6ED36-0AA0 | 363 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 452.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1710-2DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 544 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6ED32-0AA0 | 336 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 336 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 612.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6ED32-0AA0 | 336 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 361 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 592 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EE36-0AA0 | 392 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 392 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 660.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EE36-0AA0 | 392 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 417 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 679.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EE36-0AA0 | 392 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 442 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 762.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-6EE36-0AA0 | 392 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 442 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 834.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EE36-0AA0 | 392 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 534 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 573 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EE32-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 368 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 641.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EE32-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 393 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DD36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 834.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EE32-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 535 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1710-2DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 430 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2DE33-8KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 562 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 339.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | - | - | - | -
3VL1710-2EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 596 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL1710-2EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 719.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1710-2EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom Ir=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6ED46-0AA0 | 472 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 497 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 802 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 549 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 870.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 574 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1565.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1063 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1712-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 889.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 599 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 976 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 666 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1712-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1044.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 691 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1063.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 716 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 976 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 666 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1712-1DA33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1044.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 691 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 976 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 666 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL1712-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1044.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 691 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 934 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 638.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1712-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 663.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1021.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 688.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 663.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1021.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED36-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 688.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 783 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED32-0AA0 | 523 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 523 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 851.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED32-0AA0 | 523 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1025.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED32-0AA0 | 523 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DA36-2MD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1127.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-5ED32-0AA0 | 523 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 690 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 846 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 595 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1DD33-0AA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1541 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1084 | - | - | - | - | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1712-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 914.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 620 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 933.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 645 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 712 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1712-1DD33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 737 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 846 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1251 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1712-1DD33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 712 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1712-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 737 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 712 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1712-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 737 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1107.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 762 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 978 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 684.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1712-1DD33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1065.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EE36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 734.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 828 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EE32-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 568 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 896.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE32-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 593 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 915.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EE32-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 618 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1DD36-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1070.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=100...125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EE32-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 710 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 979 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5FD46-0AA0 | 741 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 741 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1047.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5FD46-0AA0 | 741 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 766 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EA43-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1221.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5FD46-0AA0 | 741 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 883 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 932 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5ED46-0AA0 | 714 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 714 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1000.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED46-0AA0 | 714 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 739 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EH43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1019.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED46-0AA0 | 714 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 764 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EH46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5ED42-0AA0 | 679 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 821 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EH46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1166.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5ED42-0AA0 | 679 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 846 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-1EH46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1861.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1112-5ED42-0AA0 | 679 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1335 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1712-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 922 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6ED36-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 568 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 990.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6ED36-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 593 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DA33-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1997 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1112-6ED36-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1082 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1712-2DA33-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1997 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1112-6ED36-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1082 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1712-2DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1164.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6ED36-0AA0 | 568 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 710 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 902 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6ED32-0AA0 | 542 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 542 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 970.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6ED32-0AA0 | 542 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 567 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 969 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EE36-0AA0 | 618 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 618 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1037.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EE36-0AA0 | 618 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 643 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1056.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EE36-0AA0 | 618 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 668 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1139.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6EE36-0AA0 | 618 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 668 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 949 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EE32-0AA0 | 596 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 596 | - | - | - | - | - | -
3VL1712-2DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1036.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EE32-0AA0 | 596 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 646 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1712-2EL46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1332.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1712-2EL46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom Ir=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6GD42-0AA0 | 732 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 874 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 961 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 637 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1029.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 662 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1048.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 687 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1135 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 754 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DA33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1203.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 779 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1222.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 804 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1222.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 804 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-2SA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1135 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 754 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | - | - | - | -
3VL1716-1DA33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1093 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 726.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1716-1DA33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 751.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1093 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED36-0AA0 | 637 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 726.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 943 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED32-0AA0 | 598 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 598 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1011.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED32-0AA0 | 598 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 623 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1030.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5ED32-0AA0 | 598 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 648 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DA36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1185.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED32-0AA0 | 598 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 740 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1010 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 689 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1078.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 714 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1097.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 739 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 739 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1184 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 806 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DD33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1252.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 831 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1271.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 856 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1966.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1345 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1716-1DD33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1184 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 806 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DD33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1252.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 831 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1252.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 831 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD33-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2277.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1345 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1DD33-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2277.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1345 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1DD33-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2277.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1345 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1DD33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 778.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1716-1DD33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1229.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EE36-0AA0 | 689 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 828.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 989 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 664 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1057.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 689 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1076.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 714 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1159.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 714 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1250.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 831 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DD36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1121 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EE32-0AA0 | 664 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 753.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL1716-1DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 684 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 341 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 752.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 366 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 771.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 391 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2DB1-Z | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1009.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2DB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1009.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 483 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 858 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 458 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 945.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 508 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 858 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 458 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DE33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1621.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 972 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL1716-1DE33-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1028.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 508 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 926.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1880.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 997 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1DE33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 884.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 455.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 816 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 430.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 667 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 735.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 339 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 754.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 364 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 841 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 431 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 909.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 456 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 928.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 481 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 909.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 456 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1604.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 945 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL1716-1DE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 928.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 481 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 886.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 453.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1DE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 799 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 403.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1170 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5FD46-0AA0 | 860 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 860 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1EA43-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1344 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5FD46-0AA0 | 860 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 977 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 950 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 445 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1EE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1018.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 470 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EE43-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2043.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 984 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1EE43-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1887.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 1076 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1716-1EE43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1211.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 612 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 925 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 409 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1110 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 829 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1178.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 854 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EH43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 971 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EH43-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1310.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 943.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EH43-8CB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2245.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5ED46-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1432.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-1EH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1158.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5ED42-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 819 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-1EH46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1264 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5ED42-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 911 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1716-1EH46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2046.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-5ED42-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1450 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1716-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1100 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6ED36-0AA0 | 660 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 660 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1168.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6ED36-0AA0 | 660 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 685 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1342.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6ED36-0AA0 | 660 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 802 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DA33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1319.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6ED36-0AA0 | 660 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 799.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1090 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6ED32-0AA0 | 633 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 633 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1158.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6ED32-0AA0 | 633 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 658 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 719 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2DD33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 744 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 769 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1380.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 769 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD33-2LB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1452.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 744 | n.A. | Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD33-2LB1-ZM42 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2387.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 42-48V AC/DC | 3VA1116-6EE36-0AA0 | 719 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1233 | n.A. | Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, nur 24…60VDC in dem umgeschlüsselten Spannungslevel) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-2DD36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6EE32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 694 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2DD36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1248.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EE32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 719 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EE32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 744 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DD36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1441.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DD36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=125...160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EE32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 861 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 783 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 341 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 851.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 366 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DE33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 957 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 458 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1716-2DE33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1025.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2DE33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 983.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 455.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1716-2EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1090 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 445 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 409 | - | - | - | - | - | -
3VL1716-2EH46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2475.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-6ED42-0AA0 | 823 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1451.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-2EH46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2475.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1716-2EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-6ED42-0AA0 | 823 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1451.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1716-2EL46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1310 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom Ir=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6GD42-0AA0 | 855 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 855 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1DA33-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1665.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 943 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1725-1DA33-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1665.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1125-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 943 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL1725-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-1DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 286 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1EA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 547.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1EA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1125-5GD42-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 382 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 407 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1EH43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 524 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-1EH46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 679.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 482 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Klemmenanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 296 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-2DA36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In Schraubenflachanschluss | 385.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-2EA43-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-2EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1125-6GD46-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 425 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1725-2EH43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 532 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1125-6ED46-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 388 | - | - | - | - | - | -
3VL1725-2EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 600.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1725-2EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=25A, Bemessungsstrom Ir=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1125-6ED46-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 413 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 398 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 287 | - | - | - | - | - | -
3VL1796-1DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 466.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 312 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 485.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 337 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 404 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1796-1DA33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1354.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 943 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1796-1DA33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 404 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1796-1DA33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 429 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 617.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 426.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA33-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1312.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1196-5ED36-0AA0 | 287 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 915.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL1796-1DA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 381 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Schraubenflachanschluss | 261 | - | - | - | - | - | -
3VL1796-1DA36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 623.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Schraubenflachanschluss | 403 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1DA36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 623.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED32-0AA0 | 261 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Schraubenflachanschluss | 403 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 389 | - | - | - | - | - | -
3VL1796-1EA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 414 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1EA43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 726.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1EA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5GD46-0AA0 | 389 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 531 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1EH43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 407 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1EH43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1EH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED46-0AA0 | 382 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 524 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-1EH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 505.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-1EH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-5ED42-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 365 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-2DA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 298 | - | - | - | - | - | -
3VL1796-2DA33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-2DA33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-6ED36-0AA0 | 298 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Klemmenanschluss | 323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-2DA36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL1796-2DA36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1196-6ED32-0AA0 | 271 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In Schraubenflachanschluss | 296 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1796-2EA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 554 | Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=16A, Bemessungsstrom Ir=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1196-6GD46-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=16A Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=20 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 400 | - | - | - | - | - | -
3VL2112-1KN30-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | LEISTUNGSSCHALTER VL 150 UL; TYP DG (CAT NO. NDX3B125) NON-INTERCHANGEABLE FRAME M. APPROBATION CIRCUIT-BREAKER NACH UL489 STANDARD SCHALTVERMOEGEN 3POLIG, NEMA RATING 35KA/480V, (MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER) UEBERSTROMAUSLOESER TM, LI TU= 40GRAD CELSIUS IN= < 125A, BEMESSUNGSSTROM II= 625...1250A KURZSCHLUSS-SCHUTZ IR= 125A UEBERSTROMAUSLOESER FUER ANLAGENSCHUTZ OHNE ANSCHLUSSZUBEHOER ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2115-1KN30-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | LEISTUNGSSCHALTER VL 150 UL; TYP DG (CAT NO. NDX3B150) NON-INTERCHANGEABLE FRAME M. APPROBATION CIRCUIT-BREAKER NACH UL489 STANDARD SCHALTVERMOEGEN 3POLIG, NEMA RATING 35KA/480V, (MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER) UEBERSTROMAUSLOESER TM, LI TU= 40GRAD CELSIUS IN= < 150A, BEMESSUNGSSTROM II= 800...1600A KURZSCHLUSS-SCHUTZ IR= 150A UEBERSTROMAUSLOESER FUER ANLAGENSCHUTZ OHNE ANSCHLUSSZUBEHOER ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2115-2KK30-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2115-2KK30-0AA0 LEISTUNGSSCHALTER VL 150 UL; TYP DG (CAT NO. HDM3M150) NON-INTERCHANGEABLE FRAME M. APPROBATION CIRCUIT-BREAKER NACH UL489 HOHES SCHALTVERMOEGEN 3POLIG, NEMA RATING 65KA/480V, (MOTOR STARTER PROTECTOR) UEBERSTROMAUSLOESER MAGNETISCH TU= 40GRAD CELSIUS IN= < 150A, BEMESSUNGSSTROM II= 750..1500A KURZSCHLUSS-SCHUTZ STARTERKOMBINATION OHNE ANSCHLUSSZUBEHOER ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2705-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 346 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 371 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 396 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 463 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2705-1DC33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 977 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2705-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 724.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 513 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 488 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1439.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 977 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2705-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 724.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 513 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 446 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 318 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 514.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 343 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 533.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 368 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1DC36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA1150-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 857 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2705-1DC36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1441.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1150-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 974 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2705-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 561 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 451 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 629.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 476 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 648.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 501 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1EJ43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 780.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 590.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 536 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 416 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-5GF46-0AA0 | 466 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 466 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 663.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-5GF46-0AA0 | 466 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 516 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 365 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 415 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 532 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 814.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 507 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 532 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 814.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 507 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 532 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1839.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1021 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2705-2DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1839.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1021 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2705-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 621.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 365 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 723.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1150-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 795.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 482 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 755.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N ungeschützt N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1150-6EF42-0AA0 | 440 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-2EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 703 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1150-6GF46-0AA0 | 494 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 494 | - | - | - | - | - | -
3VL2705-2EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 771.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2705-2EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1150-6GF46-0AA0 | 494 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=50A Überlastschutz Ir=35A...50A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 519 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2705-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 802 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2705-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 870.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2705-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2705-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 783 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2705-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 851.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2705-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, Schutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2705-3EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=50A, Bemessungsstrom Ir=40...50A, Überlastschutz II=300...600A, Kurzschlussschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-1CP33-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5MQ36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 463 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 346 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 531.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 371 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 396 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 463 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 488 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 463 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 488 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1439.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 977 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2706-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 724.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 513 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 463 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 705.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 488 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1439.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 977 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2706-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 724.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 513 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1458.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1002 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2706-1DC33-2SA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 463 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | - | - | - | -
3VL2706-1DC33-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1002 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1DC33-8JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 663.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 460.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 663.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 460.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 682.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 346 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 485.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 446 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 318 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 514.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 343 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 533.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 368 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1539.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 857 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1DC36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1539.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 857 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 620 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 435 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 460 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 485 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 460 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DC36-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1695 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 949 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1DC36-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1695 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 949 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1DC36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF32-0AA0 | 318 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 460 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 400 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5MH36-0AA0 | 315 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 315 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5MH36-0AA0 | 315 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 340 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DK33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 661.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5MH36-0AA0 | 315 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 482 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 448.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5MH32-0AA0 | 291 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 316 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 467.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5MH32-0AA0 | 291 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 341 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 561 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 451 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 629.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 476 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 648.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 501 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ43-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1810 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1082 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1EJ43-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1810 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1082 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1EJ43-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 735 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 568 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2706-1EJ43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 780.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF46-0AA0 | 451 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 590.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 536 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 416 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 604.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 441 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 623.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 466 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EJ46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1558.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 955 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-1EJ46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 778.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5EF42-0AA0 | 416 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 558 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5GF46-0AA0 | 466 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 466 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 644.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5GF46-0AA0 | 466 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 491 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 663.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5GF46-0AA0 | 466 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 516 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 550 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5GF42-0AA0 | 430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 430 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 618.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-5GF42-0AA0 | 430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 455 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 637.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-5GF42-0AA0 | 430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1EM46-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 724 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-5GF42-0AA0 | 430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 547 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2706-1LB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 961 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 548 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 943 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 522 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1MB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 942 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JP36-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom Ir=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5JP32-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1085 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1MP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 859.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5MQ36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1NA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1240 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JP46-0AA0 | 1300 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Klemmenanschluss | 1300 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 838 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 548 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 906.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 573 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 925.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 598 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 690 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 1348 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2706-1SB33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL36-0AA0 | 548 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 690 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 522 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 886.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 547 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 905.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 572 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1079.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 689 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SB36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1037.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HL32-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 661.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 887 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 606 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 955.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 974.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 656 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1129.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 748 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 773 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1019 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 695.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1SE33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1106.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN36-0AA0 | 606 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 745.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 866 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 578 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 934.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 603 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 953.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 628 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 695 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2706-1SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 745 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 720 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2133.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2135 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1SE36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2133.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2135 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1085.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 717.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1085.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 717.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SE36-8TD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2020.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-5HN32-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 2107.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1SG33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom, IR=26...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JQ36-0AA0 | 1360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1360 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SG33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SG33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom, IR=26...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5JQ36-0AA0 | 1360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom, IR=26...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JQ32-0AA0 | 1340 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1340 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SH33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5JQ36-0AA0 | 1360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SH36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5JQ32-0AA0 | 1340 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SL33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HM36-0AA0 | 838 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 838 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SL33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SL33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HM36-0AA0 | 838 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 863 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SL36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HM32-0AA0 | 810 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 860 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 696 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 603 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 764.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 628 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 783.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 677 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5MN32-0AA0 | 577 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 577 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 745.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5MN32-0AA0 | 577 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 602 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 764.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5MN32-0AA0 | 577 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 627 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 751 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 603 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 819.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 628 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 838.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5MN36-0AA0 | 603 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 799.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5MN32-0AA0 | 577 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 602 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5MN32-0AA0 | 577 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 627 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1140 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 730 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1TA46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1188.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL42-0AA0 | 704 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 729 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TB43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 730 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1TB43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 755 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TB43-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1250.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 780 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TB43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 872 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TB43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL46-0AA0 | 730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 872 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TB46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1128.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HL42-0AA0 | 704 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 729 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1150 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN46-0AA0 | 818 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 818 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1TE43-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2375.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-5HN46-0AA0 | 818 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2347.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1TE43-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2375.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-5HN46-0AA0 | 818 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2347.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1TE43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1369.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-5HN46-0AA0 | 818 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 957.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1188.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5HN42-0AA0 | 781 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 806 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1TE46-2HB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2297.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2163-5HN42-0AA0 | 781 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 2313 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2706-1TF43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1220 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5HN46-0AA0 | 818 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 818 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1TH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1508.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-5JQ42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1555 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2220 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JP42-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-1UN43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2230 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-5JQ46-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1560 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 365 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 415 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 742.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 415 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 814.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 507 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 532 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 746 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 482 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2706-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 532 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1839.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1021 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-2DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1839.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 365 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1021 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2706-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 553 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 340 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 621.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 365 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 390 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 795.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6EF32-0AA0 | 340 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 482 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 504 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6MH36-0AA0 | 342 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 342 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6MH36-0AA0 | 342 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 367 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 484 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6MH32-0AA0 | 316 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 316 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6MH32-0AA0 | 316 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 341 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 693 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6EF46-0AA0 | 477 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 477 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 755.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1163-6EF42-0AA0 | 440 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 703 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6GF46-0AA0 | 494 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 494 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 771.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1163-6GF46-0AA0 | 494 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 519 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 677 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1163-6GF42-0AA0 | 459 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 459 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2LB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2LB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HL36-0AA0 | 602 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 627 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 575 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2MB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6JP36-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1185 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2MB33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1224 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JP36-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL2706-2ME33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1100 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JP36-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1160 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1212 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JP32-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1219.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL2706-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1212 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JP32-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1219.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2706-2SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 944 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6HL36-0AA0 | 602 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 602 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2SB33-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1163.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HL36-0AA0 | 602 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 741.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 993.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 600 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1012.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 625 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1167.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 717 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SB36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1144.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 714.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1125.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HL32-0AA0 | 575 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 689.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 995 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6HN36-0AA0 | 667 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 667 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1063.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HN36-0AA0 | 667 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 692 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1082.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HN36-0AA0 | 667 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 717 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 975 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 639 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1062.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 689 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SE36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2068.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2079 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-2SE36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2068.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2079 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-2SE36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1194.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 778.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1194.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HN32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 778.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SL33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1208.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SL33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HM36-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 915 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SL36-8QD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2345.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-6HM32-0AA0 | 862 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2391.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-2SL36-8QD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2345.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2163-6HM32-0AA0 | 862 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,25... 1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2391.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2706-2SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 863.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 726 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SP36-8QD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1078.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2163-7MN32-0AA0 | 674 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 813.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 854 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 701 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 922.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 726 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 941.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 751 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 905.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN32-0AA0 | 674 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 699 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 924.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7MN32-0AA0 | 674 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 724 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2TB46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1268.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6HL42-0AA0 | 775 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2TE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6HN46-0AA0 | 900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 900 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2TF43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1579.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-6HN46-0AA0 | 900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 1039.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2UH33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2050 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JP36-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1160 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-2UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-6JP32-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-2UN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2380 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-6JQ42-0AA0 | 1620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1620 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 802 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 870.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 976 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1044.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 783 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 851.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 870.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 957 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1002.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 983.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 728 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7MS36-0AA0 | 511 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Klemmenanschluss | 511 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3DK36-8VD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 927.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=63A, Bemessungsstrom II=450...900A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7MS32-0AA0 | 486 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=63A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 625.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 955 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3EM43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2706-3EM43-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=50...63A, Überlastschutz, II=300...600A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2706-3ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1310 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7JP32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1230 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7HL36-0AA0 | 709 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 709 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7HL36-0AA0 | 709 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1247.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7HL32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 730 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7HN36-0AA0 | 784 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 784 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7HN36-0AA0 | 784 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 834 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SP33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 815.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 726 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1167.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 751 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SS33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1250.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 751 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SS33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7MN36-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 815.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=25...63A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7MN32-0AA0 | 674 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 724 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3TA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1590 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2163-7HL46-0AA0 | 955 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss | 955 | - | - | - | - | - | -
3VL2706-3TB46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1587.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2163-7HL42-0AA0 | 918 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 968 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3TE46-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1822.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7HN42-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss | 1162 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3TH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1938.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7JQ42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2706-3TH46-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2112.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2706-3TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=63A, Bemessungsstrom IR=25...63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2163-7JQ42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 491 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 378 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1DC33-0AA0-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1791 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 230...690V | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 378 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 559.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 578.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 428 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 665 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 495 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL2708-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 752.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 545 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 733.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 520 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 665 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 495 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2708-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 733.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 520 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 752.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 545 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1034 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2708-1DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1034 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2708-1DC33-8QB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 691.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 492.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 691.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 378 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 492.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 351 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 536.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 376 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 555.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 401 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 642 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 468 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2708-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 729.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 518 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 710.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 493 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 710.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF32-0AA0 | 351 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 493 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 598 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF46-0AA0 | 492 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 492 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 685.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5EF46-0AA0 | 492 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 542 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EJ43-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 772 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5EF46-0AA0 | 492 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 609 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2708-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 643.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5EF42-0AA0 | 456 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 481 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 614 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 510 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 535 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 701.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 560 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EM43-0AD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1435.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1049 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2708-1EM43-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 788 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 627 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2708-1EM43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 856.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5GF46-0AA0 | 510 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 652 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 590 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-5GF42-0AA0 | 474 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 474 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 658.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-5GF42-0AA0 | 474 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 499 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 593 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 400 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 661.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 425 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 763.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 450 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 835.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 542 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 854.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 567 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 937.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 567 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 793.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 514.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 575 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EF32-0AA0 | 375 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 375 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 643.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EF32-0AA0 | 375 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 400 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 662.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-6EF32-0AA0 | 375 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 425 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 817.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6EF32-0AA0 | 375 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 517 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 726 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EF46-0AA0 | 522 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 522 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-2EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 702 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6EF42-0AA0 | 487 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 487 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 789.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2708-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-6EF42-0AA0 | 487 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 537 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2708-2EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 739 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6GF46-0AA0 | 540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=80A Überlastschutz Ir=56A...80A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 540 | - | - | - | - | - | -
3VL2708-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 834 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 902.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2708-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 921.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2708-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 813 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 881.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2708-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 900.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2708-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 987 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2708-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2708-3EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1030 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom IR=63...80A, Überlastschutz, II=400...800A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-1CP36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5MQ32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 576 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 422 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 644.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 447 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 663.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 472 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-0AD1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1397.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1DC33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 750 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 539 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 750 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 539 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 564 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1053 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 837.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 589 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 564 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 750 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 539 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 564 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 837.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 589 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2PD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1571.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 589 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1571.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2710-1DC33-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1772.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1DC33-2SD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1772.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1DC33-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1730.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1DC33-8KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 776.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 536.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 708 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 511.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 776.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 536.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 795.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 561.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 558 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 395 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 420 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1561.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 645.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 445 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 732 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 512 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 800.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 537 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 819.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 562 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 777.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF32-0AA0 | 395 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 534.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 404 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 472.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 491.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 300 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 578 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 367 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DE33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 578 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 367 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DE33-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 748.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 417 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE33-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 665.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 417 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 536 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 339.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 382 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 223 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 450.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 248 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 556 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 340 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DE36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1536.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 851.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 497 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 379 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 379 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 565.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 379 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 404 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DK33-2MA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 671 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 379 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 496 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1DK33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 758.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 379 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 546 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DK33-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 739.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5MH36-0AA0 | 379 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 521 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 480 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5MH32-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 355 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5MH32-0AA0 | 355 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 380 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 564 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1EE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 632.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 351 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EE43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 651.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 376 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EE43-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1831.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 982 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EE43-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1831.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 982 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 698 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 551 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 766.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 576 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 785.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 601 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ43-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 872 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 668 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1EJ43-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1965.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1207 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EJ43-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1965.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1207 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EJ43-2PD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1693.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1207 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1EJ43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 917.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF46-0AA0 | 551 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 690.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 673 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 516 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1EJ46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1695.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1055 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EJ46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 915.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 658 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 915.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 658 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ46-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1869.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1172 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EJ46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 892.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 655.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EJ46-8CD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1827.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1110-5EF42-0AA0 | 516 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1144.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 730 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5GF46-0AA0 | 570 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 570 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5GF46-0AA0 | 570 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 595 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 817.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5GF46-0AA0 | 570 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 620 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 706 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-5GF42-0AA0 | 535 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 535 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 774.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-5GF42-0AA0 | 535 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 560 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 793.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-5GF42-0AA0 | 535 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 585 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1LB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 961 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 595 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 943 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 567 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1LE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1065.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1LE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 655 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1LS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1LS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1MB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 942 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JP36-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1150 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1MB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1010.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5JP36-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1175 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1MB33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1116 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JP36-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1267 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5JP32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1ME36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1059.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5JP32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1MP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1037.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MQ36-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1MS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1MS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MQ36-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1NE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1NE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5JP42-0AA0 | 1320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 1370 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 838 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 595 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 906.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 620 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 925.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 645 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1008.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 645 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 737 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2152 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB33-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2152 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB33-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 2152 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 1395 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1SB33-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1099.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 762 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB33-2MA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1012 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 712 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1SB33-2SB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2087 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2127 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB33-2SB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2087 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2127 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 970 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL36-0AA0 | 595 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 684.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 818 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 567 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 886.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 592 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 905.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 617 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB36-0AD1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1639.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 992 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 684 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 709 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1079.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 734 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2085.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2124 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1972.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 2096.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1018.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 681.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SB36-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1771.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5HL32-0AA0 | 567 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 1339.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 887 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 658 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 955.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 683 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 974.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 708 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1129.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 800 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE33-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2083.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 2215 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1019 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 747.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1SE33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1106.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN36-0AA0 | 658 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 797.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 866 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 630 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 934.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 655 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 953.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 680 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1861.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 1430 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 772 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2091.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2159.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SE36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2091.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2159.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1SE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1085.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN32-0AA0 | 630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 769.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SG33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1302.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SG33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5JQ36-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1582 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JQ32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1390 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SH33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JQ36-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SH33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5JQ36-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 874 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 652 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 942.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP33-0AB1-Z | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1025.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1025.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 961.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 702 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1048 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 769 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 854 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 628 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 922.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 941.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 678 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1023.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1042.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 702 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS33-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1776.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 1335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1SS33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1197.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 794 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1004.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1087.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 653 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1023.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5MN32-0AA0 | 628 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 678 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1208.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HL46-0AA0 | 801 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 826 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TB43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HL46-0AA0 | 801 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 801 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1TB46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HL42-0AA0 | 764 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 814 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TB46-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2013.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5HL42-0AA0 | 764 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1536.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1TE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1150 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 886 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1TE43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1237.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 936 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TE43-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2375.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2415.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1TE43-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2375.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2415.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1TE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1188.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5HN42-0AA0 | 849 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 874 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1207.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN42-0AA0 | 849 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 899 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TE46-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2274.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-5HN42-0AA0 | 849 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2378.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-1TF43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1220 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 886 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1TF43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1439.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-5HN46-0AA0 | 886 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1025.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1TH46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1508.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5JQ42-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1UJ46-0AD1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3041.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5JP42-0AA0 | 1320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 2003 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1UJ46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2394 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JP42-0AA0 | 1320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 1437 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2710-1UJ46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2420.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5JP42-0AA0 | 1320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 1434.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1UN43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2230 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-5JQ46-0AA0 | 1630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1630 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-1UP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1858.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MQ36-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-1UP33-2HA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2698 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-5MQ36-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1950 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-1UP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1838.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-1UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-5MQ32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1205 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 679 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 449 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 747.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 474 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 766.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 499 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 849.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 499 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 921.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 591 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1856.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1080 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-2DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 940.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 616 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 853 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 566 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2710-2DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 921.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 591 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 940.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 449 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 616 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EF32-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 422 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 727.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EF32-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 447 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 746.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF32-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 472 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 829.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1110-6EF32-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 472 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 901.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6EF32-0AA0 | 422 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 564 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 457 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 525.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 699.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 392 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 524.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 273 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DE36-8QD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1662.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 851.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-2DE36-8QD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1662.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 851.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2710-2DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 598 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6MH36-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=80A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 368 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 666.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1180-6MH36-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=80A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 393 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DK33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 685.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1180-6MH36-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=80A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 418 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DK33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 730 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1180-6MH36-0AA0 | 368 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=80A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Klemmenanschluss | 457.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 649.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6MH32-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 413 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2DK36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 823.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-6MH32-0AA0 | 388 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 530 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 644 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA46-0AA0 | 326 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 326 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 827 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-6EF46-0AA0 | 583 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 583 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 914.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF46-0AA0 | 583 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 633 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2EJ46-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1602.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-6EF42-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1063 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 887.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-6EF42-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 599 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2EJ46-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1776.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1110-6EF42-0AA0 | 549 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1180 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-2LE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1120 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HN32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 694 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2LS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2MB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-6JP36-0AA0 | 1210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1235 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2ME33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1100 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6JP36-0AA0 | 1210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1210 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6JP32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1212 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6JP32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1269.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1212 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6JP32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1269.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2710-2MS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1218.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2MS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MQ36-0AA0 | 1300 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Klemmenanschluss | 1325 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 944 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HL36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 652 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1012.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-6HL36-0AA0 | 652 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 925 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HL32-0AA0 | 627 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 627 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 993.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-6HL32-0AA0 | 627 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 652 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1012.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6HL32-0AA0 | 627 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 677 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SB36-8TD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1227.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-6HL32-0AA0 | 627 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 766.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 995 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HN36-0AA0 | 722 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 722 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1063.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-6HN36-0AA0 | 722 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 747 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1082.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6HN36-0AA0 | 722 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 772 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 975 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HN32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 694 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1062.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6HN32-0AA0 | 694 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 744 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SL36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1207.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6HM32-0AA0 | 913 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 963 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SL36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1320.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-6HM32-0AA0 | 913 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1027.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 969 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1037.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 784 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1056.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 809 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SP33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1139.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 809 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SP33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1211.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 901 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SP36-8VD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1904.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2110-7MN32-0AA0 | 733 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1505.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2710-2SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1050 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 784 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1137.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 809 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SS33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1311.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 926 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1030 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN32-0AA0 | 733 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 733 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1098.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN32-0AA0 | 733 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 758 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2TB43-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2445.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-6HL46-0AA0 | 880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2409.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-2TB43-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2445.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2110-6HL46-0AA0 | 880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2409.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2710-2TF46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1549.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6HN42-0AA0 | 937 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1076.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-2TN43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1580 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-6HM46-0AA0 | 1170 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 1170 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-2UH36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-6JP32-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1230 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 917 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 985.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2710-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1004.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2710-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 966.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2710-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1159.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2710-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 572 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 300 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 814.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 392 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 620.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 248 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 817 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MS36-0AA0 | 554 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Klemmenanschluss | 554 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 885.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=100A, Bemessungsstrom II=750...1500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MS36-0AA0 | 554 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Klemmenanschluss | 579 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1140 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1227.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2710-3EM43-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=80...100A, Überlastschutz, II=500...1000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2710-3SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7HL36-0AA0 | 767 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 767 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7HL36-0AA0 | 767 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss | 817 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1247.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7HL32-0AA0 | 738 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 788 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7HN36-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7HN36-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss | 900 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1228.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN32-0AA0 | 733 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 758 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 759 | - | - | - | - | - | -
3VL2710-3SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1348.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7MN36-0AA0 | 759 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss | 784 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1337.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=40...100A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7MN32-0AA0 | 733 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 783 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3TB46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1587.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2110-7HL42-0AA0 | 999 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1049 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2710-3UN46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2738.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2710-3UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=100A, Bemessungsstrom IR=40...100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2110-7JQ42-0AA0 | 1880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1905 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 942 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 666 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1DC33-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2142 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 666 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1010.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1029.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 716 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1112.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 716 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1184.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 808 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1116 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 783 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2712-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1184.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 808 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1203.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 833 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1116 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 783 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2712-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1184.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 808 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1203.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 833 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-2SA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1198.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 783 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | - | - | - | -
3VL2712-1DC33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 805.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-8QB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-8RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 805.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 805.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC33-8VB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 666 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 780.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 920 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 639 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1DC36-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2120 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 639 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 664 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1007.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 689 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1094 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 756 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2712-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1162.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 781 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1181.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 806 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1094 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 756 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2712-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1139.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 778.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-8CD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1873.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1267.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2712-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1120.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 753.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1139.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF32-0AA0 | 639 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 778.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EC43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5FF46-0AA0 | 896 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 896 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1EC43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1298.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5FF46-0AA0 | 896 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 921 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EC43-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1491.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5FF46-0AA0 | 896 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1063 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1130 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 864 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1EJ43-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2490 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 864 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1198.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 889 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1217.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 914 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ43-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2223.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1403 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2712-1EJ43-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1304 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 981 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2712-1EJ43-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1391.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1031 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ43-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1349.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5EF46-0AA0 | 864 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1003.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1178.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-5EF42-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 854 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EJ46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5EF42-0AA0 | 829 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 946 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2712-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5GF46-0AA0 | 896 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 896 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5GF46-0AA0 | 896 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 946 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-5GF42-0AA0 | 862 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 862 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-5GF42-0AA0 | 862 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 912 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1040 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 707 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 732 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 757 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 757 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1282.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 849 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1301.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 874 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1214 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 824 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2712-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1301.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 874 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1384.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 874 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1384.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1363 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2712-2DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1384.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1363 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2712-2DC33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1240.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 821.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1030 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 680 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1098.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 705 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC36-0AB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1194 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2712-2DC36-0AB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2105 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1194 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2712-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1117.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 730 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1272.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 822 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1291.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 847 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1249.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF32-0AA0 | 680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 819.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1270 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1112-6EF46-0AA0 | 919 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 919 | - | - | - | - | - | -
3VL2712-2EJ43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1531.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1112-6EF46-0AA0 | 919 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1086 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2EM43-0AB1-ZA02+L02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 230...690V Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6GF46-0AA0 | 953 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss A02+L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 978 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-2EM43-0AB1-ZA02L02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2712-2EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz II=625...1250A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 230...690V Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1112-6GF46-0AA0 | 953 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=125A Überlastschutz Ir=88A...125A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss A02+L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 978 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2712-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1348.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC33-0AB1-ZA02+L02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2731.6 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC33-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC33-0AB1-ZA02L02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2731.6 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC33-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1367.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1270 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1338.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1357.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2712-3DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2712-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=125A, Bemessungsstrom IR=100...125A, Überlastschutz, II=625...1250A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-1AA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 368 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 360 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschluss für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-1AA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 476 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 465 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-1CH33-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1CH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP36-0AA0 | 1470 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1495 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1CP33-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MQ36-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1CP33-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1CP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MQ36-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1CP33-0AD1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1CP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MQ36-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 822 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-0AA0-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2380 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 230...690V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 772 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 797 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1167.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 822 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1250.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 822 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-0AD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1250.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1311 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB10 (side-mounted, 24…60VDC, 42…60VAC) oder 3VA9157-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1254 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 889 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 914 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2257.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1403 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1341.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2HD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1428 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1428 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1254 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 889 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 914 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1341.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1341.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2LB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 797 | n.A. | Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1254 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 889 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 914 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2329 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1403 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2329 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1403 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2329 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1403 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB10 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA10 Listenpreis: 489€ | 24-60VDC, 42-60VAC, side mounted oder 24-60VDC, front mounted
3VL2716-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1341.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2PD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 939 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1428 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1428 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2SD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2347.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1428 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2SD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2347.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1428 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2347.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1428 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1212 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 861.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL2716-1DC33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 886.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1299.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 911.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 886.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1299.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 772 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 911.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 746 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1128.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 771 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 796 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-0AD1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2153.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2153.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC36-0AD1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2153.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DC36-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1321.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 913 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1234 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 863 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1302.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 888 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1321.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 913 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1302.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 888 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1321.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 913 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1321.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 913 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1279.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 885.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1260.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF32-0AA0 | 746 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 860.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 746 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 341 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 814.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 366 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1821 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 855 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DE33-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1821 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 855 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DE33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1821 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 855 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 833.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 391 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1995 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 972 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1007.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 508 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1007.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 508 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 878 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 430.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 728 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 796.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 339 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 815.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 364 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 970.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 456 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 989.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 481 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 902 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 431 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 970.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 456 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 989.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 481 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 728 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 453.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 964 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 670 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1032.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 695 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1051.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK33-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1206.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 812 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1164.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 784.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK33-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2099.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 1417.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1DK33-8VD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1183.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 809.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 946 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 670 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1014.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 695 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1033.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1DK36-2DB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1922.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1216-5MH32-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 1445 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1EC43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1430 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5FF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1040 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EC43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5FF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1065 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EC43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5FF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EC43-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1649.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5FF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1179.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1410 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5FF42-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1010 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1050 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 445 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 470 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EE43-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2317.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1101 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EE43-2NB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2227.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 12V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 1076 | 3VA9908-0BB10 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD11 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 12V DC oder Universalauslöser 12V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EE43-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1269.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 584.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 409 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EE46-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2095 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 923 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1107.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 459 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EE46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2042.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz, mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA42-0AA0 | 409 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 948 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1310 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1010 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1378.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1397.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1060 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1552.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1152 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ43-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1510.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF46-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss | 1124.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 970 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1020 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2312.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1509 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EJ46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1112 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EJ46-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2467.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1601 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EJ46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2285.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1626 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1EJ46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1598.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EJ46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-5EF42-0AA0 | 970 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1598.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1430 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1040 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EM43-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2790 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1040 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1065 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EM43-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EM43-2PD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3051.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-5GF46-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss | 1207 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1410 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-5GF42-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1010 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1497.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-5GF42-0AA0 | 1010 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1060 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1LA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2060 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1190 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1LA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2128.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1LA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1215 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1LB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1480 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 883 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1LB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1LB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 908 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1460 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 854 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1LS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1LS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1MB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1390 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5JP36-0AA0 | 1470 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1470 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1MB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1458.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP36-0AA0 | 1470 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1495 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1380 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1MB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1448.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1ME33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1568.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1ME33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP36-0AA0 | 1470 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1495 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1ME36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1MP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1MP33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2012.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2198 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1MS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1388.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1MS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1397.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1MS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 883 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 908 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 933 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2312.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 933 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2312.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 2323 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SB33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1464 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1000 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1SB33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1464 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1000 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1SB33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1025 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-2JD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2285.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1683 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL2716-1SB33-2MA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1464 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1000 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1SB33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1025 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1050 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1490.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 997.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1509.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL36-0AA0 | 883 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1022.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1270 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 854 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1338.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 879 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1357.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 904 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1440.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 904 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1444 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 971 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 996 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1531.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1021 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2537.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2411 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SB36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2537.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2411 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 996 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1531.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1021 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2265.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1654 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL2716-1SB36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 996 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1489.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 993.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2495.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2383.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 968.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SB36-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2405.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2358.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SB36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1489.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL32-0AA0 | 854 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 993.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1400 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 985 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1010 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1570.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1127 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2577.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 2517 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SE33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1574 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1102 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1SE33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1099.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1619.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1124.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE33-8JD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2554.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 2514.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SE33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1619.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN36-0AA0 | 985 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1124.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1380 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 956 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1448.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 981 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1467.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1006 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2473.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2396 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SE36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2473.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2396 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1641.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1123 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1580.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1070.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1599.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1095.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1599.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1095.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1599.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1095.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SE36-8TD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2534.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN32-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2485.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1740 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5JQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1720 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SG36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1808.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1745 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SL33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1700 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HM36-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SL33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1942.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SL33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HM36-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 1322 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1690 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HM32-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1150 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SL36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1951.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HM32-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1317 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SL36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1932.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HM32-0AA0 | 1150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1292 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1110 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 884 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1178.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1261.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1197.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 934 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1026 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1026 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2306.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2441 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SP33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2306.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1684 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1SP33-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1026 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-2LB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | n.A. | Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP33-2PB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2086.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1659 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-1SP33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1371.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1051 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1090 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 884 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1158.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1177.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 934 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1332.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1026 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SP36-2JD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2085.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1684 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL2716-1SP36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1351.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1051 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1230 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 884 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1298.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 934 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SS33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1400.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 934 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SS33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2407.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2416 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 884 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 909 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 884 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 934 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1780 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1190 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1TA43-0AD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2873.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2630 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TA43-0AD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2873.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2630 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TA43-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1954 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1307 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-1TA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1847.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL42-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TA46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL42-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1302 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TB43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1190 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1TB43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1215 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TB43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1240 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TB43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1357 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TB43-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HL46-0AA0 | 1190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1304.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HL42-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1TE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1790 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1877.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1360 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2032.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1452 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE43-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2967.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 2842 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2051.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1477 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE43-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1990.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1424.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE43-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3015.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2839.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE43-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3015.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2839.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE43-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2925.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 2814.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1770 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1280 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1857.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1330 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TE46-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2863.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2863.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3019 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2812 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3019 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2812 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3037.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2837 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3037.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2837 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1TE46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1989.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1419.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TF43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1930 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1310 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1TF43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1998.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1335 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TF43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2149.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5HN46-0AA0 | 1310 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1449.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TF46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1978.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5HN42-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1305 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1TH46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JQ42-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2202 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1978.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1UH36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1997.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-5JP32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-1UN46-8CB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3885.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-5JQ42-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3564.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-1UP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1790 | Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1540 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-1UP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1858.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-5MQ32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2AA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 468 | Leistungsschalter VL160H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 460 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=40kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-2AA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 606 | Leistungsschalter VL160H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 4-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-2AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 593 | Leistungsschalter VL160H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 4-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 821 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1248.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 846 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1331.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 846 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 871 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1350.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 871 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1422.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 963 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2156.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 1452 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9117-0HB20 Listenpreis: 489€ oder 3VA9157-0HA20 Listenpreis: 489€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, side mounted oder 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-2DC33-2MB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1422.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 963 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1354 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 938 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2716-2DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1422.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 963 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1441.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 821 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss | 988 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1170 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 794 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1238.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 819 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1257.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 844 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1340.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 844 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 936 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2347.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1425 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1431.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2437.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1450 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-2DC36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2437.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1450 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-2DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1370.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 908.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1389.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6EF32-0AA0 | 794 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 933.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 845 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 341 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 913.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 366 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 932.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 391 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1087.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1087.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 483 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DE33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2112.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 997 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-2DE33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2112.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 997 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL2716-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 828 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 896.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 339 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 761 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1128.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 786 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 811 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1192 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 850.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL2716-2DK33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1279.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 900.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 786 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 811 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2DK36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1259.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1216-6MH32-0AA0 | 761 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=7...16 x In Schraubenflachanschluss | 900.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2EC43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1580 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-6FF46-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2EC43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1841.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-6FF46-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1200 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 445 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2EE43-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1374 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA46-0AA0 | 445 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 562 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-2EJ46-0AD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2857.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 127...480V | 3VA1116-6EF42-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=160A Überlastschutz Ir=112A...160A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1080 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2LE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1740 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HN36-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1060 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2LS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1530 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1722 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6JP32-0AA0 | 1510 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1599.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL2716-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1722 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6JP32-0AA0 | 1510 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1599.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL2716-2ME36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2657 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-6JP32-0AA0 | 1510 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2989.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-2SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1390 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 956 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1458.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 981 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1477.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1006 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1651.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1123 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1590.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1070.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1609.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HL36-0AA0 | 956 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1095.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1380 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HL32-0AA0 | 930 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 930 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1448.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HL32-0AA0 | 930 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 955 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1467.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HL32-0AA0 | 930 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 980 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1554 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HL32-0AA0 | 930 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1047 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2716-2SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1641.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HL32-0AA0 | 930 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1097 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1500 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HN36-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1060 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1568.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HN36-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1085 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1587.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HN36-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1110 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE33-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1500 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HN36-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1480 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1030 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1055 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1080 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2301.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1713 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-2SE36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2589 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2537 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-2SE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1680.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1144.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1699.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1169.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SE36-8TD1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2717.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2559.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-2SE36-8TD1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2717.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-6HN32-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2559.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-2SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SP33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1380.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SP33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2205.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1910 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL2716-2SP33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1452.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1252 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1180 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1248.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1267.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1320 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1388.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1407.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SS33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1581.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1310 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1378.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1397.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2TA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1920 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HL46-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2TA43-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2896.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2116-6HL46-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 2065 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL2716-2TB46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1838.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HL42-0AA0 | 1260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2TE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1998.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6HN46-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2TF43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2080 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-6HN46-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2TF46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HN42-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2TF46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2279.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-6HN42-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1529.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-6JP32-0AA0 | 1510 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1535 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-2UP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1910 | Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MQ32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1760 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-2UP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1978.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-2UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MQ32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1785 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3AA33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 684 | Leistungsschalter VL160L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 675 | Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=40kA/415V AC, 3-polig In=< 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1430 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1498.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1517.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1630.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1400 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1468.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1487.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1642.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1661.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DC36-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1661.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1060 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 341 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1128.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 366 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1116-1AA36-0AA0 | 341 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss | 391 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1050 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1116-1AA32-0AA0 | 314 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3DK33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MS32-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1348.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MS32-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1185 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3DK33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1367.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MS32-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1338.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=160A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MS32-0AA0 | 1160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=160A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1185 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1808.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3EJ43-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3EJ43-0AB1-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3278.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3EJ43-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL160 In=160A, AC 230...690V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1927.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3EM43-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1858.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=125...160A, Überlastschutz, II=800...1600A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3ME33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1850 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7JP36-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1790 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7JP32-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3NF46-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2592 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7JP42-0AA0 | 2110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL2716-3SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1620 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SB33-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2869 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2642 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SB33-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2869 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2642 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SB33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss | 1252 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SB33-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2869 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2642 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SB33-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2869 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2116-7HL36-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Klemmenanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2642 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HL32-0AA0 | 1080 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1130 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SB36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1800.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-7HL32-0AA0 | 1080 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1194.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SB36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1819.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HL32-0AA0 | 1080 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1219.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1740 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7HN36-0AA0 | 1220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1220 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1827.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HN36-0AA0 | 1220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Klemmenanschluss | 1270 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1730 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7HN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1817.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2955.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-7HN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2729.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SE36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2955.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2116-7HN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2729.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL2716-3SL33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SL33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-7HM36-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Klemmenanschluss | 1405 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SL36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2097.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2116-7HM32-0AA0 | 1350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1400 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1430 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1400 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1628.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2716-3SS33-0AA0 Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2716-3SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1550 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1618.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3SS36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=63...160A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2216-7MN32-0AA0 | 1110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL2716-3TB43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2120 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7HL46-0AA0 | 1490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1490 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3TB43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2362.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-7HL46-0AA0 | 1490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss | 1632 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2220 | Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7HN42-0AA0 | 1620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1620 | - | - | - | - | - | -
3VL2716-3UH36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2454 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2116-7JP32-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1787 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL2716-3UJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3258.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3UJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2116-7JP46-0AA0 | 2140 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Klemmenanschluss | 2165 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2716-3UP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2227.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL2716-3UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL160L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=160A, Bemessungsstrom IR=64...160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2216-7MQ32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1810 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1CP36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1720 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1280 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 835 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1348.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 860 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1367.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 885 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1454 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 952 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1522.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 977 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1454 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 952 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1DC33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1522.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 977 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1002 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1454 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 952 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3720-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1522.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 977 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2256.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1610 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3720-1DC33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2547.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1635 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1DC33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2547.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1635 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1DC33-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2476.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1635 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1DC33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1480.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 949.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1412 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 924.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1270 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1338.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1357.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2292.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2560 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1DC36-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1444 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1237 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2537.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1DC36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2537.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1DC36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2537.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1920 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3720-1DC36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1531.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1444 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1237 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3720-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1234.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1489.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-8CD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2424.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2649.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1DC36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1402 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1209.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1234.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1489.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EC43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1748.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5FF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5FF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1130 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1EC46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1708.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5FF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1560 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1628.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1115 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EJ43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1802.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1232 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EJ43-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1734 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1207 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3720-1EJ43-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2827.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1890 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ43-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2827.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1890 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ43-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1560 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1837.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1530 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1598.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1115 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1617.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1140 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EJ46-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2779 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1865 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ46-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2779 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1865 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ46-8CB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2737 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1837.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EJ46-8CB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2737 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1837.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1680 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1130 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1748.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EM43-0AB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2482.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1788 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3720-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1130 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1727.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1EM46-0AD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3167.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1LB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1930 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1LB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1998.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1LB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1LS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1918.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1LS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1MB36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1934 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1827 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1928.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1735 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1MP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1668.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1745 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1700 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1768.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1961.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2856.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1SB36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1879.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SB36-8CD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2613.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3720-1SB36-8KB1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2594.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1867.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3720-1SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1770 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1230 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1838.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1857.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1280 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1230 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SE36-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2835 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2645 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1SE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1372 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1892 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1SF36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2530.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2050 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SH33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2452.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2142 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SL33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2140 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HM32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1510 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1578.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1597.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1250 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1480 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SP36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1631.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SP36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1342 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1678.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1697.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1250 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1871.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1367 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS33-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2605.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2000 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3720-1SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1668.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1861.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1367 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1SS36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1861.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MN32-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1367 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2170 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1530 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1TE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2300 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1TE46-2HD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3476.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3227 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1TE46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2499.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1809.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1TE46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1TE46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2450 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1TH46-8TD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3352.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5JQ42-0AA0 | 2440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2579.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1UH33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2810 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2780 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1UL33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3324 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1UL33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2117 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3720-1UP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2610 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1720 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-1UP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2678.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1745 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1UP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2697.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1770 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-1UP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2658.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-1UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-5MQ32-0AA0 | 1720 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 1745 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1538.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1557.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC33-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1644 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1078 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1644 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2DC33-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1795.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC33-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2695.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC33-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2695.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1440 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1508.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-0AB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC36-0AB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1527.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1701.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1614 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1614 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3720-2DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1701.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2DC36-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2707.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC36-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2707.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3720-2DC36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1075.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6FF42-0AA0 | 1300 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1300 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-6EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2EM46-8TA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3432 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1220-6GF42-0AA0 | 1300 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1389.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2192 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1959.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2192 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1959.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3720-2SB33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2112.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1412 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1850 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1937.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1320 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SB36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3099 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2802 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-2SB36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3099 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2802 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-2SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2111.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1437 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SB36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3046.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2827 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-2SB36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1412 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1970 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1930 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1435 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2017.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1460 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SF36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6JQ32-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2175 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1748.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SP36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1582 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SP36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1607 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1847.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1490 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2TE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2588.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1925 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2607.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1950 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2TF43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2929.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2039.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-2TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3190 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HM42-0AA0 | 2020 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2020 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-2UL36-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4415 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6JQ32-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-2UL36-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4415 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6JQ32-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3720-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1790 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1858.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1877.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC33-2DD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2051.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2032.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1780 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1848.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1867.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2041.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3720-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3720-3SB33-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2491.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1557 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2307.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2569.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2078.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2000 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL3720-3SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2068.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=80...200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2208.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3720-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1465 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3720-3SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2130 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80...200A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2220-7MN32-0AA0 | 1440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 537 | Leistungsschalter VL250N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 250A, Bemessungsstrom mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 697 | Leistungsschalter VL250N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-1CH33-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1CH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1735 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1CH36-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1CH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1735 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1CP36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1CP36-0AB1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1CP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1460 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-0AB1-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2908.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 230...690V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2908.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 230...690V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DC33-0AB1-ZU01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2908.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 230...690V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1547.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1630.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1634 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DC33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1702.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1721.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2727.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2727.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1702.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1103 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2MD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1721.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1634 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3725-1DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1702.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1103 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-2PB1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2720.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1736 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-2PB1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2720.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1736 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1721.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1128 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1592 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-1DC33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1075.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-8CB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1743.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1075.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1679.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1100.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2685.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2685.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1679.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1100.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC33-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2685.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC33-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2685.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1440 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-0AA0-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2820 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 230...690V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1508.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1591.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1591.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1527.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1644 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1644 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DC36-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2DD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1784.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1128 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1614 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1765.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1765.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1736 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1765.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1736 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1765.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1736 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1765.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1736 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1701.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2HD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1761 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1614 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1614 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1078 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1682.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1701.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2PD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2981.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1761 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3725-1DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1572 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1075.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1100.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8CD1-ZL02+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2677.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-8CD1-ZL02M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2677.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-8JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1100.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1100.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1572 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1075.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1659.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1100.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DC36-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2665.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2665.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1733.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DC36-8VA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1572 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 380...600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1050.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 918 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 523 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 986.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1069.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1005.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 573 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1160.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1092 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 640 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1160.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1243.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1243.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1298 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1179.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 690 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1160.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1092 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 640 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3725-1DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1160.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1179.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 690 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1262.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 690 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1262.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE33-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1160.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-2SD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2185.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE33-2SD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2185.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1323 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DE33-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1050 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 612.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-1DE33-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 637.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2143.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1295.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE33-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2143.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1295.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE33-8KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 637.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-8RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 637.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE33-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1118.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 637.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 900 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 523 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 968.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1903.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1181 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 987.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 573 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1993.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1206 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1993.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1206 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 900 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 640 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1074 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 640 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 690 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2096.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1323 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1074 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 640 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1074 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 640 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1074 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 640 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1876.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1298 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1876.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1298 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3725-1DE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 690 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2167.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2167.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1161.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 690 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1100.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 637.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1119.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 662.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DE36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1853.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1295.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DE36-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1853.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1295.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1032 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 612.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1DE36-8TD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2054.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1295.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1DK33-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2032.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1325-5MH32-0AA0 | 971 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1787 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1DK33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1472.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-5MH32-0AA0 | 971 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1113 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1210 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1325-5MH32-0AA0 | 971 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 971 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-5MH32-0AA0 | 971 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 996 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1325-5MH32-0AA0 | 971 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1021 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1315 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2007.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1340 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1890 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EC46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2132.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1432 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2132.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1432 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC46-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1404.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EC46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1404.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 680 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EE43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 705 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE43-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2365 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1338 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE43-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2365 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1338 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 730 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE43-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2383.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1363 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE43-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 822 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE43-2NB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2467.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 12V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1455 | 3VA9908-0BB10 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD11 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 12V DC oder Universalauslöser 12V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE43-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 822 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE43-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1422 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 769.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1EE43-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1452.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE43-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz, mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1452.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1270 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 680 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EE46-0AA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2205 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1313 | - | - | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1338.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 705 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1338 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1357.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 730 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2292.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1363 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE46-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2292.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1363 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EE46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1512.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 822 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1531.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 847 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-8CB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2405.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1427.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EE46-8QB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1553.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 794.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1470.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 794.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EE46-8TB1-ZL02+M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2287.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1427.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EE46-8TB1-ZL02M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2287.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1427.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EE46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1489.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 819.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EJ43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-0AB1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3268.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1847.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1300 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2021.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1417 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-8CD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2022.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ43-8CD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2022.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ43-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2022.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EJ43-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1979.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1389.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ43-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2713.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2022.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1740 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EJ46-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3180 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EJ46-0AA0-ZA02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3180 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1808.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ46-0AB1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3248.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1827.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1300 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2762.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1933 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2001.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1417 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EJ46-2PD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2735.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2050 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1EJ46-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2894.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2022.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ46-8TB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2947 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1997.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ46-8TB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2947 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1997.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-1EJ46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1959.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1389.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1920 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EM43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1315 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM43-0AB1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3428.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Mit DI-Baustein für VL250 In=250A, AC 127...480V | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1315 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2007.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1340 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM43-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2139.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1429.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1890 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1958.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1315 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1EM46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1404.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1910 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1LE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2108.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1LE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1LE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2127.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1LE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1280 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1MB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1934 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1827 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1MB36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1892 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1799.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1ME33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2060.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1ME33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1760 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1710 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1928.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1735 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1ME36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1947.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1760 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1992 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP32-0AA0 | 1710 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1799.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1MF36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2440 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIGN 3 Phasen/4 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2000 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1MP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1730 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1MP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1MP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1MP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1690 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1MS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1908.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1MS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1NB46-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3405.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1NB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5JP42-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3664.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1NF46-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3639 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5JP42-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3667 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1700 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1768.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1787.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB33-0AD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2722.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2560 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1942.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1262 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB33-2JD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2695.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1920 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3725-1SB33-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1919.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB33-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1919.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB33-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1832 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1209.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-0AD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2682.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2560 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1834 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1237 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2856.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2856.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB36-2HD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2856.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1920 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3725-1SB36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-2PB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1985.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1879.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2814.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2649.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SB36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1879.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1234.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1770 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1230 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1838.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1857.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1280 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1940.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1280 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1940.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2670 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2012.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1372 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2031.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1397 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1944 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1347 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1SE33-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2031.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1397 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-8CB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2704.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1977.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1SE33-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2924.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2759.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE33-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1989.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1369.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE33-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2723.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2002.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1230 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1255 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1847.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1280 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1372 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3009 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2762 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3009 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2762 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2021.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1397 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3027.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2787 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3027.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2787 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3027.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2787 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3027.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2030 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1SE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1934 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1347 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL3725-1SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2002.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1372 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3009 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2762 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3009 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2762 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2104.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1397 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2104.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2787 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1892 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1319.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-1SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1979.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1369.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1979.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1369.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-8QD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8QD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2985.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2898.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2709.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2898.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2709.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2895.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2734.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1979.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1369.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-8TD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2062.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1369.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SE36-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2062.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2062.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SE36-8TD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2062.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HN32-0AA0 | 1230 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1SG33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SG33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2050 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2200 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2000 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SG36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2268.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2025 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SG36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2442.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2142 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SH36-8CB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3134.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2747.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL3725-1SL33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2140 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HM32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2130 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HM32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SP33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1678.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1697.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SP33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1871.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1917 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1668.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1687.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SP36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1842.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1750 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1837.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS33-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2927.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2683 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL3725-1SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1730 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1817.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1972.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1SS36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2725.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2708 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1SS36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1991.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 1917 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TA43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2438.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TA43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1555 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TA46-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2520.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1580 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2277.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1580 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB43-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3344.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 3059.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2170 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1530 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1TB46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2238.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1555 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2257.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1580 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1672 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2431.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1697 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2370.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1644.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TB46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2389.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HL42-0AA0 | 1530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1669.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2387.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE43-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3253.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2442.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1TE43-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2500.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1784.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2280 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1TE46-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3082.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2328 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2367.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2541.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1837 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3275.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2470 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-1TE46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2522.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1812 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE46-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2480.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1784.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TE46-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TE46-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TE46-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TE46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TE46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3505.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TF43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2480 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1TF43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TF43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1695 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2450 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1TF46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2518.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1695 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1TF46-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3675.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1TF46-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3675.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5HN42-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3199.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3520 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JP42-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2160 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1UJ46-8TB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4727 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5JP42-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3664.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1UJ46-8TB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4727 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-5JP42-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3664.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-1UM36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3090 | Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-5JQ32-0AA0 | 2000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2000 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-1UP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2678.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1UP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2658.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-1UP36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2764 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-1UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-5MQ32-0AA0 | 2250 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2367 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 713 | Leistungsschalter VL250H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-2CH36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1870 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2CH36-0AD1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2CH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1920 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1708.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1640 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC33-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1810.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC33-2KB1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2817.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1895 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC33-2KB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2817.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1895 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1882.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC33-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2817.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1895 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1901.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1620 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2729 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1870 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1945.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1262 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1945.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1895 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1881.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1794 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1237 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3725-2DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1262 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1881.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1881.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1881.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1752 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1209.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-2DC36-8JD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2774.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1820.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1234.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1100 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 523 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2DE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1168.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE33-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1274 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 640 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2DE33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1342.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1342.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE33-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2367.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DE33-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2367.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DE33-2PD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2367.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1323 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-2DE33-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1342.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 665 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1080 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 523 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1148.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 548 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1167.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 573 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1322.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 665 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1341.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 690 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DE36-8QD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2305.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1295.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DE36-8QD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2305.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-1AA32-0AA0 | 523 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1295.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1115 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DK33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1140 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1390 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1458.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1115 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1477.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1140 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2DK36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1632.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1232 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1460 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-1AA42-0AA0 | 680 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 680 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2EJ43-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2261.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2EJ43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1597 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1990 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1430 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2058.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1455 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2077.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2EJ46-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3083.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2113 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-2EJ46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2232.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1572 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2140 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2060 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1870 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2ME36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2147.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1920 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2192 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1959.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2192 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1959.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2ME36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3127 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3349.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2MS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2097.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2MS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MQ32-0AA0 | 2590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1870 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1938.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1295 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1957.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1320 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB33-2HD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2214.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1437 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1850 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1918.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1295 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1937.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1320 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2024 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1387 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | - | - | - | -
3VL3725-2SB36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2959 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2777 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1412 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3046.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2827 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SB36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3046.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2070 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-2SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1412 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-8CD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3075.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2799.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SB36-8CD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3075.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2799.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SB36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2069.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1409.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SB36-8TD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2152.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2225-6HL32-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1409.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1970 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2038.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1435 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2057.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1460 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE33-2PD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3166.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE33-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3166.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1930 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1998.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1435 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2017.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1460 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2751.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2093 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL3725-2SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2104 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2SE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2191.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1577 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SE36-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3197.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3197.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-2PD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3197.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3197.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3155.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2939.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3155.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2939.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2SE36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2149.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN32-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1549.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SG36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2512 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JQ32-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2239.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1780 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SP33-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1931.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SP33-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2041.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2177 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1760 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2010 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1847.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2060 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1978.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1890 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2010 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1958.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2SS36-8TD1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3127.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2940.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL3725-2SS36-8TD1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3127.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2940.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL3725-2TA43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2550 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HL42-0AA0 | 1730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1730 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2TB43-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2488.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2TB43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6HL42-0AA0 | 1730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1755 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2607.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1950 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2TE46-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2520 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3429.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-2TF46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2787.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6HN42-0AA0 | 1900 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 1950 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2TH43-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3452 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2TH43-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Rahmenklemme Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JQ42-0AA0 | 2690 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2779.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL3725-2TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3190 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6HM42-0AA0 | 2020 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2020 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2UH33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3020 | Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1870 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-2UH33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3107.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2UH33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1920 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-2UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3068.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-6JP32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 1895 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1050 | Leistungsschalter VL250L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1990 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2058.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2077.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC33-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2251.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC33-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1940 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2008.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2091.6 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2027.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2201.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3207.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3207.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2159.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2159.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2140.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DC36-8VD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2159.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3DE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1320 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA36-0AA0 | 250 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 250 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1300 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 223 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1387.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 273 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3DE36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2549 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 854 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-3DE36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2549 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 854 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9117-0HB20 (side-mounted, 110…250VDC, 110…230VAC) oder 3VA9157-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL3725-3DE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1561.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1110-1AA32-0AA0 | 223 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 390 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3DK33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DK33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MS32-0AA0 | 1630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1655 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1730 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MS32-0AA0 | 1630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1630 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MS32-0AA0 | 1630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1655 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1817.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=1750...3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MS32-0AA0 | 1630 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 1680 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1790 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=3500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1110-1AA42-0AA0 | 291 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 291 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3EJ43-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2370 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3EM43-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2647.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3EM43-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2618.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3725-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3725-3ME36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2507.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7JP32-0AA0 | 2020 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2070 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3MP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2297.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3MP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MQ32-0AA0 | 2590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3NF46-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3362 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-7JP42-0AA0 | 2560 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2649.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-3SB33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2298.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1415 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2317.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1440 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB33-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2472.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1532 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB33-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3479 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2922 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SB33-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3479 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2922 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SB33-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2491.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1557 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB33-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2472.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1532 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB33-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3479 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2922 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2220 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1390 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2307.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1440 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SB36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2439.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HL32-0AA0 | 1390 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1529.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2428.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2447.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 1590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE33-8CB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3567 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3044.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE33-8CB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3567 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3044.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC10 Listenpreis: 1390€ | 24VDC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA10, 24…60VDC) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2350 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1540 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2418.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1565 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2437.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE36-0AD1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3455.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2980 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE36-0AD1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3455.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2980 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2611.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3617.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3097 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3617.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3097 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9267-0HC30 Listenpreis: 1390€ | 110…230VAC/DC, Synchronisierfähiger Motorantrieb. Bitte überprüfen Sie, ob der Anwendung ein normaler Motorantrieb (3VA9267-0HA20) genügt. (günstiger!)
3VL3725-3SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2592.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1682 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2569.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2569.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HN32-0AA0 | 1540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-7JQ32-0AA0 | 2320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2320 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SG36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2912.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2225-7JQ32-0AA0 | 2320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2462 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2620 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2225-7HM32-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1670 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SL36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2225-7HM32-0AA0 | 1670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SP33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2188.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2010 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2158.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2177.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2060 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SS33-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SS33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2270 | Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2010 | - | - | - | - | - | -
3VL3725-3SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2338.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2035 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3725-3SS36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2402 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=100...250A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2325-7MN32-0AA0 | 2010 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2099.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL3725-3UP33-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3227.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL3725-3UP33-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=100...250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz mit Rahmenklemme ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2325-7MQ32-0AA0 | 2590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Rahmenklemme vormontiert nur bis 160A Frame. Bitte Rahmenklemme separat bestellen. | 2640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1660 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 835 | - | - | - | - | - | -
3VL4720-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 860 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1811.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 860 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1002 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-2KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1002 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 977 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1860.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF32-0AA0 | 835 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 949.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1588.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=200A, Bemessungsstrom II=1250...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5MH32-0AA0 | 841 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=200A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=6...14 x In Schraubenflachanschluss | 866 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1EC46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5FF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2257.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1140 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1EJ46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5EF42-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1232 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz II=1000...2000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1220-5GF42-0AA0 | 1130 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1860 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL4720-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2121.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4720-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=200A Überlastschutz Ir=140A...200A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4720-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2508.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4720-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=200A, Bemessungsstrom IR=160...200A, Überlastschutz, II=1000...2000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1660 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 961 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 986 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-0AB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3160 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL4725-1DC36-0AB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3160 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1619 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb 3VA9257-0HA10 (front mounted, 24…60VDC) Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL4725-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1011 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1128 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1103 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1DC36-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3281.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1761 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9257-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei 3VA1 vorhanden. Möglichkeit 1: Motorantrieb (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC). Möglichkeit 2: Synchronisierfähiger Motorantrieb mit 3VA2.
3VL4725-1DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1792 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF32-0AA0 | 961 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4725-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2290 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-1EC46-0AD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3497.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-5FF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1973 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4725-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2170 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1250 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2238.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1275 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-1EJ46-2HD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-5EF42-0AA0 | 1250 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2050 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA10 Listenpreis: 633€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4725-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2290 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-5GF42-0AA0 | 1290 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1290 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1860 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1120 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1928.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1145 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1947.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2121.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-2DC36-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3199.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4725-2DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2079.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 1120 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-2DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1680 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL4725-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1748.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=250A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1325-6MH32-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1115 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4725-2EJ46-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3768.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4725-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1225-6EF42-0AA0 | 1430 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2088 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9257-0HA20 Listenpreis: 633€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4725-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2440 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2508.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2527.5 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2682.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2640.8 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1200...2500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3EJ46-8TB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4792 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4725-3EJ46-8TB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4792 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4725-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=250A, Bemessungsstrom IR=200...250A, Überlastschutz, II=1250...2500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4731-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2406 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3088.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2406 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1747.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3107.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2431 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3107.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2431 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1DC36-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1834 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3334 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3334 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3352.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3352.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1834 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2JD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3041.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1834 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3041.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4731-1DC36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1879.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3310.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3310.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3310.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1DC36-8CD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3310.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4731-1DC36-8KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1792 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1792 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL4731-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1860.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1879.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DC36-8VB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1860.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 380...600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA24 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA25 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 380-600 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 380-500 V / AC oder Spannungsauslöser STF: 600 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5MH32-0AA0 | 1330 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=320A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1330 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5MH32-0AA0 | 1330 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=320A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1355 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2290 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2170 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2238.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2257.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EJ46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3617.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1EJ46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EJ46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EJ46-2PB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2495.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1932 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EJ46-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2302 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1879.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4731-1EJ46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2389.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1EM46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1MP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2278.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1MP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-5MQ32-0AA0 | 2610 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2635 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2290 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1SB36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1SB36-2ND1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3911.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 12V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB10 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD11 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 12V DC oder Universalauslöser 12V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SB36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2490.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2500 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2568.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2587.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-0AD1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1SE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1SE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2674 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1907 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL4731-1SE36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4121.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2748 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2719.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SE36-8CD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3839.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2720.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4731-1SE36-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4060.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2695.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2719.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2990 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HM32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1870 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1SL36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3164 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HM32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1987 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL4731-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2130 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2190 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2198.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2215 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2217.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2240 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SP36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2391.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2357 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SP36-2PB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3492.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3123 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-1SP36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2391.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2357 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2590 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2190 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2658.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2215 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2677.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2240 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SS36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2832.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2332 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1SS36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4211.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2190 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3148 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2810 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2150 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1TB46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2897.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2200 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1TE46-0AD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3251 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4731-1TE46-0AD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3251 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4731-1TE46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4890.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3340.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1TE46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4890.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3340.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-1TF46-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3731.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2577 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4080 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HM42-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-1UJ46-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4600.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2994.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-1UP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3298.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-1UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-5MQ32-0AA0 | 2610 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2635 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1560 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1928.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1585 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1947.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1610 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2102.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-2MB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2102.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2034 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1677 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4731-2DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2102.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3462.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2493 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL4731-2DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2121.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1860 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DC36-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3199.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2490.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4731-2DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2079.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1699.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1840 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-6MH32-0AA0 | 1490 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=320A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1490 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2DK36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1908.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6MH32-0AA0 | 1490 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=320A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1515 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1927.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-6MH32-0AA0 | 1490 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=320A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1540 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2738.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-6GF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2065 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2MS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2948.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2MS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-7MQ32-0AA0 | 3030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3055 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2480 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SB36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2750 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1940 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2837.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1990 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SE36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2920.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1990 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SE36-8KA0-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4242 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2820.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-2SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2969.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2079.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SF36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3430 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JQ32-0AA0 | 2730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2730 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2SF36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6JQ32-0AA0 | 2730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2755 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SP36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2368.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2387.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SP36-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3974 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3683 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4731-2SP36-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3974 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3683 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4731-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2790 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2750 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-2SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2858.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2877.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3767.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2690 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2TE46-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5372.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3598 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-2TE46-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5372.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3598 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4731-2TF46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3977.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2690 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-2UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2455 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2440 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A ...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1700 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2508.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1332-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A ...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1725 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2527.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A ...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3DC36-8KD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2742.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1332-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A ...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1839.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2440 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-7MS32-0AA0 | 2070 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=400A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 2070 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3DK36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2527.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=315A, Bemessungsstrom II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-7MS32-0AA0 | 2070 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=400A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 2120 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3510 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2600 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3160 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1970 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3228.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1995 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3247.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2020 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2890 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2750 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3SP36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2977.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=125...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3430 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2750 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3SS36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SS36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3SS36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3672.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=125...315A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2440-7MN32-0AA0 | 2750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2892 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4731-3UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4400 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2600 | - | - | - | - | - | -
3VL4731-3UP36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5602 | Hinweis: Basisschalter 3VL4731-3UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=128...315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2440-7MQ32-0AA0 | 3030 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3910.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1020 | Leistungsschalter VL400N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 400A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1320 | Leistungsschalter VL400N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 400A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1830 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1898.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1981.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-0AB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1981.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2406 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1DC36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1981.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2406 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1917.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2000.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2000.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2431 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DC36-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2004 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2DD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2091.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2004 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2155.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1732 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2155.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2155.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2155.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2091.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2HD1-ZL02+M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DC36-2HD1-ZL02M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DC36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2JA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3364 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2498 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2091.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2MD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2091.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2MD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3522.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2MD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3522.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2004 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2PB1-ZL02+M25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3275.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M25: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DC36-2PB1-ZL02M25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3275.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M25: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DC36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3275.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2523 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2091.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2RD1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3451.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-2SB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3432.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2523 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-2UB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2072.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB12 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 48V DC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1962 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2030.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2049.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8CD1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3480.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3480.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3480.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2520.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DC36-8JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1962 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | - | - | - | -
3VL4740-1DC36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2049.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2049.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2030.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2049.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DC36-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3169.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2520.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1110 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1178.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 875 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2538.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1666 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2538.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1666 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1197.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 900 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2628.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2628.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-0AD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2628.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DE36-2DB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 967 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2472.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1783 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1DE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1371.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2731.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1808 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 967 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1371.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 967 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2784 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1783 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2784 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1783 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-2PB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2784 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1783 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-2PB1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2784 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1783 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1371.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1454.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1017 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1454.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1808 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1DE36-2SA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 967 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1371.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2731.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1808 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1242 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 939.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1DE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1310.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 964.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1329.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 989.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-8CD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1310.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 964.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1329.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 989.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1DE36-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1DE36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2550 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EC46-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4520 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL400 In=400A, AC 127...480V | 3VA1340-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EC46-0AD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3757.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1EC46-2JB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2875.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1932 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EC46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2769.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5FF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1460 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1528.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2960 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1926 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-0AB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2960 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1926 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2960 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1926 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1EE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1547.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2907.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1951 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2907.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1951 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1EE46-2HB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3062.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2043 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1721.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3152.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3152.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3152.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3152.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1EE46-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1634 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1EE46-2PB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3062.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2043 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1804.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3081.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1660.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1224.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1679.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3039.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1660.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1224.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1679.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EE46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EE46-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2360 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EJ46-0AA0-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4330 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit DI-Baustein für VL400 In=400A, AC 127...480V | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2428.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2447.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-0AD1-ZA01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4417.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Mit DI-Baustein für VL400 In=400A, AC 127...480V | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2602.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2685.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1932 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2621.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2602.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4052.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EJ46-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4052.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EJ46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2579.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2560.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1904.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EJ46-8TB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3920.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2695.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EJ46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4010.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EJ46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4010.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1EJ46-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4010.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2550 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2618.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EM46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2637.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1EM46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2724 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1907 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2620 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1LB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1LB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1LB36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4294 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1LB36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4001.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1LF46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4241.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2577 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1LF46-2SD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5672.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1LF46-2SD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5672.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1LF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2400 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2260 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1MB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1MB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2574 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2377 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1MB36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2532 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2349.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2610 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2260 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1ME36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2678.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1ME36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2784 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2377 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1ML36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3234 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1ML36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2667 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1NB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2880 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2880 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1NE46-8CB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4930.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1NE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3785.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1NF46-8KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3712 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2969.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2290 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1590 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1615 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1640 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-0AD1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3737.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2431 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2464 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1SB36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2JB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2JB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2523 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2464 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1707 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1732 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2PB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3892.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2523 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2548 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-2PD1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2548 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL4740-1SB36-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1757 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2422 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1679.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL4740-1SB36-8CB1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3933.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2495.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-8CB1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3933.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2495.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2509.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1729.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SB36-8QD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3869.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2520.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2490.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL32-0AA0 | 1590 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1704.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2500 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2568.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2651.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1815 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-0AB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2651.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2606 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2587.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2631 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1SE36-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2674 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1907 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1SE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2HB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2723 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2HD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1957 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2HD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2748 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2748 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1SE36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2742.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1932 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2PB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4174 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2723 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2PB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4174 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2723 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2761.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1957 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1SE36-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2844.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2748 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1SE36-2SD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4121.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2748 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2UD1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4192.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB12 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 48V DC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-2UD1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4192.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2748 | 3VA9908-0BB12 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 48V DC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2700.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1904.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2719.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4150.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2719.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2632 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1879.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL4740-1SE36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2700.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1904.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2719.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1929.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8TD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2802.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1929.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SE36-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2802.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2802.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SE36-8TD1-ZL12M60 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2802.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M60: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, nur 24…60VDC in dem umgeschlüsselten Spannungslevel)
3VL4740-1SE36-8TD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2802.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5HN32-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2720.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3020 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2550 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1SG36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3281.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2717 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SG36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3364.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2717 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1SH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3020 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2550 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1SH36-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4670.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3480.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SH36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4670.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3480.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2990 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HM32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1870 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1SL36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3164 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HM32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 1987 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-1SL36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3232.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HM32-0AA0 | 1870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2012 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3150 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2150 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1TA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3237.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2200 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TA46-8KD1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4800.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3080.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TA46-8KD1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4800.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3080.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2810 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2150 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1TB46-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3052.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2292 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TB46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3071.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2317 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TB46-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4191.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3108 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1TB46-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3071.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2317 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TB46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3029.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2289.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TB46-8CD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4460.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3080.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1TB46-8CD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4460.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3080.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1TB46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3029.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2289.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TB46-8TD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4149.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HL42-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3080.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3240 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2410 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1TE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3308.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2435 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3327.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2460 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TE46-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3251 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3251 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-0AD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4758.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3251 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-2HD1-ZL02+M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4704.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1TE46-2HD1-ZL02M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4704.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02+M23: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-1TE46-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4704.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4704.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-8CA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4803.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-8CA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4803.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3459.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2549.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TE46-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4819.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3340.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TE46-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3440.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2524.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TE46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3459.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2549.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3470 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2410 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1TF46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3538.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2435 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TF46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3557.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2460 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TF46-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3731.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2577 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TF46-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5162.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1TF46-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5162.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5HN42-0AA0 | 2410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3368 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1TH46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4369.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-5JQ42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1TH46-8TD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5800.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JQ42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TH46-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5800.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JQ42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TN46-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5772.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HM42-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3388 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1TN46-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5772.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1TN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5HM42-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3388 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3470 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2260 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3538.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1UH36-2HA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5075.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-5JP32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3168 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4400 | Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2880 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-1UJ46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4468.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 2905 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-1UJ46-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6074 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3813 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1UJ46-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6074 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-5JP42-0AA0 | 2880 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3813 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-1UL36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4034 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-1UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-5JQ32-0AA0 | 2550 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2667 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1200 | Leistungsschalter VL400H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 400A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2CH36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2CH36-2HD1-ZM22 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2CH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3388 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2000 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1560 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2068.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1585 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2087.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1610 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2174 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1677 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2242.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2HB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2325.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1702 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2HB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2325.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2493 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-2HB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2325.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2493 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-2HB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2325.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2493 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL4740-2DC36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2261.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2HD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2344.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1727 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2344.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2518 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2344.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2518 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-2HD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2344.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2518 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2DC36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2000 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2174 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1677 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-2DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2242.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3602.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2493 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL4740-2DC36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2261.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2242.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1702 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2261.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-2SB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3362.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2493 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2DC36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2261.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DC36-8CD1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3579.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2490.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DC36-8CD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3579.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2490.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1358.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 875 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-0AB1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2478.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1666 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2DE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1377.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 900 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2497.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2DE36-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1290 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1808 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2982.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1808 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1532.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1634.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1017 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1634.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1808 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1634.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1808 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2SB1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1783 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2SB1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1783 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-2SD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1551.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1017 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1509.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 989.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2DE36-8QD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2940.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2DE36-8QD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2940.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1780.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2850 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6FF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2040 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1660 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2EE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1728.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1135 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2EE46-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3352.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2EE46-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3352.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2730 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2040 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2EJ46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2817.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2EJ46-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2900.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-6EF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2EJ46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2949.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2MB36-2QA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2764 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2430 | n.A. | Unterspannungsauslöser für 277V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | - | - | - | -
3VL4740-2ME36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3064 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2ME36-8RA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3022 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2519.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3022 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2519.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2ME36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4382 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3310.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2480 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2548.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1775 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2567.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-0AD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3998.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2591 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SB36-0AD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3998.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2591 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2654 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1867 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2SB36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2741.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1917 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2722.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1892 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2654 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1867 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-2SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2741.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1917 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-8CD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4130.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2680.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-2SB36-8CD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4130.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2680.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-2SB36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2680.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1864.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SB36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2699.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HL32-0AA0 | 1750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1889.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2750 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1940 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2818.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1965 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2837.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 1990 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-0AD1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3957.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2781 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2SE36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2848 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SE36-2HA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4284 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2848 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-2SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3011.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2107 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4442.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2898 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4442.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2898 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2924 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2057 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL4740-2SE36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3011.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2107 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4442.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2898 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-2SE36-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4442.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2898 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-2SE36-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4442.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2898 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-2SE36-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2950.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2054.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2969.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2079.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2969.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2079.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2969.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2079.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2SE36-8TD1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4412.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2870.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SE36-8TD1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4412.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2870.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SE36-8TD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4412.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-6HN32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2870.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2SG36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3292 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JQ32-0AA0 | 2730 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2819.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3540 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HL42-0AA0 | 2350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2350 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2TB46-0AD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3340.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-6HL42-0AA0 | 2350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2400 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2TB46-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3412.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6HL42-0AA0 | 2350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2492 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3680 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2640 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3767.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2690 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2TE46-8CD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3680 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3570.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-2TF46-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4109.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-6HN42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2779.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-2TH46-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4732 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JQ42-0AA0 | 3410 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL4740-2TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4500 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6HM42-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2640 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3730 | Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-2UH36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3798.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-6JP32-0AA0 | 2430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2455 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1780 | Leistungsschalter VL400L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 400A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4740-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2620 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1700 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3DC36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2688.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1725 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2707.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1842 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2862.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1842 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-8KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2839.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1839.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-8KD1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3959.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2630.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL4740-3DC36-8TB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2820.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1814.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DC36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2839.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1839.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3DE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1668.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 875 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3DE36-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1842.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-1AA32-0AA0 | 850 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 3-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 992 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3EE46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2158.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1463-1AA32-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3EM46-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3568.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA1340-7GF42-0AA0 | 2200 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss | 2225 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3510 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2600 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3160 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1970 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3SB36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3228.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1995 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SB36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3247.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2020 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SB36-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3402.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2112 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SB36-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4834 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2903 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-3SB36-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4834 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2903 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL4740-3SB36-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3421.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2137 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SB36-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3504.3 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2137 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SB36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3379.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HL32-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2109.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3430 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2130 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3SE36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3498.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2155 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3517.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-2GA0-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4964 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 3038 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-3SE36-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3691.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2297 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3691.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2297 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5122.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3088 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-3SE36-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5122.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3088 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-3SE36-2JD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3691.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2297 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-8QD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3649.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2269.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SE36-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3649.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN32-0AA0 | 2130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 2269.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3SL36-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3888.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA2340-7HM32-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2285 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3TA46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4327.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HL42-0AA0 | 2570 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2620 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3TE46-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4487.5 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2340-7HN42-0AA0 | 2860 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2910 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4740-3UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4400 | Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2600 | - | - | - | - | - | -
3VL4740-3UH36-0AB1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5828.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3416 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL4740-3UH36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5892 | Hinweis: Basisschalter 3VL4740-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL400L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=400A, Bemessungsstrom IR=160...400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2340-7JP32-0AA0 | 2600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3480.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5731-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2350 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1380 | - | - | - | - | - | -
3VL5731-1DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2471 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1430 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2454 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1DC36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1DC36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1547 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1DC36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2668 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1332-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1519.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5731-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3050 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1790 | - | - | - | - | - | -
3VL5731-1EJ46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3370 | Hinweis: Basisschalter 3VL5731-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=315A, Bemessungsstrom IR=250...315A, Überlastschutz, II=1575...3150A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1332-5EF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 1957 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2350 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1380 | - | - | - | - | - | -
3VL5740-1DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2471 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1430 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2454 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1DC36-0AE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4344 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2221 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5740-1DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1DC36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4648.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2338 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5740-1DC36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4648.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2338 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5740-1DC36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4090 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2338 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5740-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1497 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL5740-1DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1547 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1DC36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2668 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-5EF32-0AA0 | 1380 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1519.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-1EM46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=320...400A, Überlastschutz II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-5GF42-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 1840 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2730 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1560 | - | - | - | - | - | -
3VL5740-2DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2851 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1610 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2834 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1610 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2DC36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 1560 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1727 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-2EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3860 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-6FF42-0AA0 | 2040 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2040 | - | - | - | - | - | -
3VL5740-3DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3521 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1750 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5740-3DC36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3718 | Hinweis: Basisschalter 3VL5740-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=400A, Bemessungsstrom IR=315...400A, Überlastschutz, II=2000...4000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-7EF32-0AA0 | 1700 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 1839.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2350 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2120 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2471 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2454 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-0AE1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3874 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5750-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5750-1DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4577 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5750-1DC36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL5750-1DC36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5750-1DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2PE1-ZL12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2741.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2741.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5750-1DC36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2741.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5750-1DC36-2PE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2741.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5750-1DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2547 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2209.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL5750-1DC36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-8CE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4071 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5750-1DC36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2668 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DC36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2140 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-5MH32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1760 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1DK36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2261 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-5MH32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1810 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DK36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2244 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-5MH32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1810 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DK36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2460 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-5MH32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1927 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1DK36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3880 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfÖ¤hig | 3VA1450-5MH32-0AA0 | 1760 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 2718 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5750-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3190 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-5FF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2360 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3050 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-5EF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2360 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1EJ46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3171 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-5EF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2410 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1EJ46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3266 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-5EF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2477 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5750-1EJ46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3370 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-5EF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1EM46-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3592.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1450-5GF42-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1MS36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3631 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1MS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-5MQ32-0AA0 | 2940 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 2990 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2970 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2530 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1SP36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3091 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2580 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SP36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3074 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2580 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SP36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5035.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3371 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5750-1SP36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5035.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3371 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5750-1SP36-0AE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5035.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3371 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5750-1SP36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3290 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2697 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SP36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5251.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3488 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5750-1SP36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5251.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3488 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5750-1SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3430 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2530 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-1SS36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3551 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2580 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SS36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3534 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2580 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-1SS36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3767 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-1SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-5MN32-0AA0 | 2530 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 2697 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2730 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2060 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-2DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2851 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2110 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2834 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2110 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2916.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2110 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2916.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2901 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5750-2DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2946 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2177 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5750-2DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-2MC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -