3VL5750-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2946 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2177 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5750-2DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3067 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3050 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3050 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2227 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2927 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2149.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL5750-2DC36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3031 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 2060 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2580 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6MH32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1940 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-2DK36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2701 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6MH32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1990 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DK36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2684 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6MH32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 1990 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DK36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2917 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-6MH32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 2107 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2DK36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2900 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6MH32-0AA0 | 1940 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss | 2107 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2EC46-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3860 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1450-6FF42-0AA0 | 2680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 3638 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5750-2EJ46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3794 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-6EF42-0AA0 | 2680 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2730 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2MS36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4011 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2MS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MQ32-0AA0 | 3440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15 x In, Ii=3..15 x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3490 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3360 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3160 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-2SP36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3481 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SP36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3464 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SP36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3680 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3327 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SP36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3678 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3299.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SS36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3800 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3160 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-2SS36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3921 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2SS36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3904 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-2UP36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4961 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-2UP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MQ32-0AA0 | 3440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15 x In, Ii=3..15 x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3490 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3521 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2270 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3504 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2270 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3737 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DC36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5698.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5750-3DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3720 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DC36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3701 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=400...500A, Überlastschutz, II=2500...5000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1450-7EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=350A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2359.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3DK36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3190 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-7MS32-0AA0 | 2490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 2490 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-3DK36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3DK36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch In=500A, Bemessungsstrom II=3250...6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MS32-0AA0 | 2490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=500A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss | 2540 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3SP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3990 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3160 | - | - | - | - | - | -
3VL5750-3SP36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4094 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3SP36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3SS36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4671 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3SS36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4654 | Hinweis: Basisschalter 3VL5750-3SS36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=200...500A, Überlastschutz, TC=10A...30, II=6/8/12,5xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2450-7MN32-0AA0 | 3160 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss | 3210 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5750-3UP36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5540 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI In=500A, Bemessungsstrom IR=200...500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2450-7MQ32-0AA0 | 3440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15 x In, Ii=3..15 x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3440 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1600 | Leistungsschalter VL630N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL5763-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2090 | Leistungsschalter VL630N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL5763-1CH36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2830 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2440 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2120 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1DC36-0AA0-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3860 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2911 | - | - | - | - | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5763-1DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2561 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-0AC1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4522.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-0AC1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4522.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2544 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DC36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2777 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2DE1-ZL02+L12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4804 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1DC36-2DE1-ZL02L12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4804 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1DC36-2DE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4804 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1DC36-2DE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4804 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1DC36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2656 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DC36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2777 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4738.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4738.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4738.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2760 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2842.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2842.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2842.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DC36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2656 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DC36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2777 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2JC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4738.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2LE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | n.A. | Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2777 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4667 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2760 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4721.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4721.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4721.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-2PE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4721.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DC36-2PE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4721.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5763-1DC36-2RE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2760 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2637 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2209.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL5763-1DC36-8CC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4719.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2741 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4702.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4702.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2741 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2758 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2741 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DC36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4702.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4702.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DC36-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4702.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1500 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1621 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1703.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-0AC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1703.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1951 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-0AC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1703.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1951 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-0AC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1703.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1951 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1604 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3494 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1951 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-0AE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3494 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1951 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2HC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3257 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3710 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2JE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3710 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-2MC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3727 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1227 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2PC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-2PC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-2PC1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5763-1DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-2PE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DE36-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2RC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1919.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1277 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1818 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8CC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3708 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8CC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3708 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1DE36-8CC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3708 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-1DE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 2040.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8KE1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8QA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1697 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1697 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1DE36-8TC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1900.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1249.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1DE36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1DE36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA32-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 630 3-polig SD100, In=630A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2040.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EC46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3380 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-5FF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2540 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1EC46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3484 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5FF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EC46-0AE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4904 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA1463-5FF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 3381 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA10 Listenpreis: 791€ | 24-60VDC, front mounted
3VL5763-1EC46-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3681 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EC46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5FF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse S Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss | 2679.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1940 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1EE46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2061 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EE46-0AC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3951 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-0AC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3951 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1EE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2044 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EE46-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3934 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2156 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1EE46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2277 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EE46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4221.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4221.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4221.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4221.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1EE46-2PA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2238.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-1EE46-2PE1-ZM12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3680 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 110...127V nicht synchronisierfähig | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1EE46-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2241 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EE46-8TE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EE46-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4202.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3190 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 3470.5 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1EJ46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3294 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EJ46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3510 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EJ46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3510 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2707 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EJ46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3491 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 2679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EJ46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5452.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EJ46-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5452.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5EF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3380 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2540 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1EM46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3484 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EM46-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5120 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 3498 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1EM46-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EM46-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EM46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3681 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1EM46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1EM46-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-5GF42-0AA0 | 2540 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3470.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1LA46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5547 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1LA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3017 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2120 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3924 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1LB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6101.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1LB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6101.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1LE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4320 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1LE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3460 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2830 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3590 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2830 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3711 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2880 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1ME36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3793.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2880 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1ME36-0AC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3793.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3671 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1ME36-8TA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5207 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3710.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1MG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4160 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3130 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1NA46-8CC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6909.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1NA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4590.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1NA46-8CC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6909.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1NA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4590.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1NN46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5938 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1NN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfÖ¤hig Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JQ42-0AA0 | 3960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4099.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3350 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2120 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3471 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3454 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-0AE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5426.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-0AE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5426.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5426.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2961 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SB36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2HE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-2HE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5642.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3566 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2237 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-1SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3687 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5648.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SB36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5648.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SB36-2PC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5648.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5631.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SB36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5631.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3078 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SB36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5612.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5612.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SB36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3668 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SB36-8TE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5623.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SB36-8TE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5623.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL32-0AA0 | 2120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3050.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3500 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2360 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3621 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2410 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3604 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3686.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3686.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3201 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SE36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3500 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3902.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3318 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2JC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5257 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3318 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SE36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2PC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2PC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2PC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2PE1-ZL12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3891.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2527 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3891.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3891.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3891.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3891.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2RE1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2RE1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3318 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2SC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5727 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3318 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2527 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-2SE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5710 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3318 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3697 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2449.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL5763-1SE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3818 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8CC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-8CC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-8CC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1SE36-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8CE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SE36-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8JE1-ZM43 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5221 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 42...60V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10(front mounted) siehe Kommentar. | Nur 24-60VDC (front mounted) in den umgeschlüsselten Spannungsleveln.
3VL5763-1SE36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3818 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8TC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5779.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3883.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SE36-8TE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3883.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3883.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3883.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1SE36-8TE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3883.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-5HN32-0AA0 | 2360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3290.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1SG36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4201 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3180 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SG36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4184 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SG36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4381 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3269.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SH36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4184 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3180 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SH36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4400 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3297 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3980 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2380 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1SL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4101 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SL36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4084 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SL36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4196 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2497 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1SL36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4317 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1SL36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4300 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HM32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4530 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2850 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1TA46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4867 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3017 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TA46-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4831 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2989.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4050 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2850 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1TB46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4154 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2900 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TB46-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6115.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3691 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TB46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4266 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2967 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1TB46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4387 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3017 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TB46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4370 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3017 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TB46-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4266 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2967 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-1TB46-8CC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6329.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TB46-8CC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6329.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TB46-8CC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6329.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TB46-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6312.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TB46-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6312.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3780.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TB46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4351 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HL42-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 2989.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-0AC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6541 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4021 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4634 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3230 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-0AE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6524 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4021 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TE46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4867 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3347 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6811.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4138 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6811.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4138 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-2PC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6757 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4138 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-2PE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6740 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4138 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4848 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4110.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4848 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4831 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TE46-8TE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TE46-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6792.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4770 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3180 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1TF46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4891 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3230 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TF46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5090 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3347 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TF46-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7051.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4138 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TF46-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7051.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4138 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1TF46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5088 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TF46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5071 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3319.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TF46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4770 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HN42-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4110.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1TH46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5620 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JQ42-0AA0 | 3960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3960 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1TH46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5741 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TH46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JQ42-0AA0 | 3960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4010 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5500 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5HM42-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3150 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1TN46-8QE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7221 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1TN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5HM42-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 4080.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4920 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2830 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1UH36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5041 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2880 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1UH36-0AC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6461 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3671 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-1UH36-2HA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7097.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3738 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1UH36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5117 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP32-0AA0 | 2830 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 2919.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL5763-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5320 | Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3660 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-1UJ46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5441 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3710 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1UJ46-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7618.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4618 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1UJ46-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7618.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4618 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1UJ46-8CC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7599.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4590.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1UJ46-8CC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7599.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4590.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-1UJ46-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5638 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JP42-0AA0 | 3660 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 3799.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1UL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5491 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-5JQ32-0AA0 | 3130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3180 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-1UN46-8CA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7478.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5JQ42-0AA0 | 3960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4840.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-1UN46-8CA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7478.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-1UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-5JQ42-0AA0 | 3960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4840.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1990 | Leistungsschalter VL630H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL5763-2DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2790 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2220 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2911 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2270 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2894 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2270 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4855.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3061 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4855.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3061 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4855.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3061 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3127 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3209.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2387 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5071.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5071.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5071.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3178 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3006 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2337 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-2DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3127 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5017 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3178 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-2DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3110 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3192.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3192.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3192.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2SE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5082.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-2SE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5082.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3178 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DC36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3091 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2359.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DC36-8RE1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4981 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 2220 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3150.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1690 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1811 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1794 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2GE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1690 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2027 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3988.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3988.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1690 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3971.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3971.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2027 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2010 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1277 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2092.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2SE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3982.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-2SE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3982.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L02+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2DE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1991 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2008 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2DE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1991 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1249.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2210 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2EE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2210 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2EE46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2530 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2EE46-8CC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4489.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2EE46-8CC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4489.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2EE46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4401 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2EE46-8TC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4489.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2EE46-8TC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4489.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2EJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3860 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-6EF42-0AA0 | 2900 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss | 3830.5 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2EM46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3990 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-6GF42-0AA0 | 2900 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2900 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2EM46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4111 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2EM46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz II=3150...6300A, Kurzschlussschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-6GF42-0AA0 | 2900 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=441A...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss | 2950 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3890 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3110 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4050 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3110 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4171 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfÖ¤hig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4247 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3199.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL5763-2ME36-8TA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6208.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3990.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2ME36-8TA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6208.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3990.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2ML36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4651 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2ML36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3780 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2380 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3901 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3884 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3966.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4117 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4100 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5990 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3338 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4117 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4117 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4100 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2547 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-8QC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5988 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 3310.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SB36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4081 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2519.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4098 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2519.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4081 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HL32-0AA0 | 2380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2519.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3960 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2620 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4081 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2670 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4163.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2670 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4064 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2670 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4146.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2670 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4146.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3461 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-2SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4176 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2737 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL5763-2SE36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6066 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3528 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4297 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2787 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-2HC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5717 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3578 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-2SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4280 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2787 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4280 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2787 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6241.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3578 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6241.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3578 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-2SE36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6241.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3578 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6241.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3578 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24….60VDC)
3VL5763-2SE36-8CE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5681 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3550.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-2SE36-8JE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3960 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3550.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SE36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4261 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2759.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-8KE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4343.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2759.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4278 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4157 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2709.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL5763-2SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4278 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4261 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SE36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6222.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3550.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SE36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6222.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN32-0AA0 | 2620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3550.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SG36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4624 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SG36-2GE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4840 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3547 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SG36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4840 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3547 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4440 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HM32-0AA0 | 2670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2670 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2SL36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4544 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HM32-0AA0 | 2670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2720 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2SL36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6505.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HM32-0AA0 | 2670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3511 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2SL36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6505.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HM32-0AA0 | 2670 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3511 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5260 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HL42-0AA0 | 3140 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3140 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4760 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HL42-0AA0 | 3140 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3140 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2TB46-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5097 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6HL42-0AA0 | 3140 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3307 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2TB46-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7022.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HL42-0AA0 | 3140 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4070.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5364 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN42-0AA0 | 3540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2TE46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5580 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-6HN42-0AA0 | 3540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3707 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2TE46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7541.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN42-0AA0 | 3540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4498 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2TE46-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7541.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6HN42-0AA0 | 3540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4498 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2TE46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5260 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HN42-0AA0 | 3540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3679.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2TN46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6220 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6HM42-0AA0 | 3440 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3440 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2UH36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5471 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-6JP32-0AA0 | 3110 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-2UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6060 | Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-6JP42-0AA0 | 4020 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 4020 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-2UL36-8TA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7918.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4260.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-2UL36-8TA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7918.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-6JQ32-0AA0 | 3380 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4260.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2670 | Leistungsschalter VL630L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL5763-3DC36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3500 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2400 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3DC36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3621 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2450 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3703.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2450 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3604 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2450 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5240 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3358 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL5763-3DC36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2567 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3716 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2517 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL5763-3DC36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3837 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2567 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-2PC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3919.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2567 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3820 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2567 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3358 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3DC36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3358 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3DC36-2RC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3919.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2567 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2539.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-8KE1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3330.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3DC36-8KE1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5762.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3330.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3DC36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3818 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2539.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DC36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3801 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DC36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=500...630A, Überlastschutz, II=3250...6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-7EF32-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=630A Überlastschutz Ir=440A ...630A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss | 2539.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2130 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1110 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2251 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2234 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss | 1160 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3DE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4411.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-3DE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4411.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6300A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA1340-1AA42-0AA0 | 1110 | Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA. Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 400 4-polig SD100, In=400A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2068 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 24…60VDC)
3VL5763-3EE46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2911 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 75€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 50€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 75€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3EE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2894 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3EE46-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4855.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3EE46-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4855.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=630A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA1463-1AA42-0AA0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4610 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7JP32-0AA0 | 3320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4161 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4891 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7JP32-0AA0 | 3320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3370 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4967 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7JP32-0AA0 | 3320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3409.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL5763-3NF46-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6637 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7JP42-0AA0 | 4330 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss | 4419.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL5763-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4520 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2640 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4641 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2690 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4624 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2690 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SB36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6818.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3598 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SB36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6818.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3598 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4857 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2807 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4840 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HL32-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss | 2807 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4670 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2840 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4791 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2890 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4774 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2890 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4856.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2890 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4856.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3681 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4856.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3681 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5007 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3007 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-2PE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6880 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3798 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SE36-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5007 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3007 | 3VA9908-0BB14 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4971 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2979.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4988 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2979.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 4971 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 2979.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SE36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6932.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3770.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SE36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6932.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3770.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SE36-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6932.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2463-7HN32-0AA0 | 2840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In Schraubenflachanschluss | 3770.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | Alternativer Motorantrieb 3VA9467-0HA20 (front mounted) siehe Kommentar. | Kein synchronisierfähiger Motorantrieb bei dieser Baugröße vorhanden. Möglichkeit: Motorantrieb 3VA9467-0HA10 (front mounted, 110…250VDC, 110…230VAC).
3VL5763-3SG36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5294 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7JQ32-0AA0 | 3610 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 3660 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 5190 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7HM32-0AA0 | 2910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 2910 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6204 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HN42-0AA0 | 3850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3900 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6350 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7HN42-0AA0 | 3850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3850 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3TF46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6670 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2463-7HN42-0AA0 | 3850 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4017 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL5763-3UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6070 | Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2463-7JP32-0AA0 | 3320 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3320 | - | - | - | - | - | -
3VL5763-3UN46-2JC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8597 | Hinweis: Basisschalter 3VL5763-3UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL630L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=630A, Bemessungsstrom IR=252...630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2463-7JQ42-0AA0 | 4600 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 5558 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9467-0HA20 Listenpreis: 791€ | 110 ... 230 V AC, 110 ... 250 V DC, front mounted
3VL6780-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2300 | Leistungsschalter VL800N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3020 | Leistungsschalter VL800N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2780-5AA13-0AA0 | 3040 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3040 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-1CH36-0AC1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1CH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5JP32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3540 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3661 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1DE36-0AC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5622.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HA7 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4160 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-0AC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5622.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HA7 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4160 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3644 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AA0 | 2378 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2378 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3726.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-5AA03-1AA0 | 2378 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2378 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3756 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AH0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3877 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AH0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1DE36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HH0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HH0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2HC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HH0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3860 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AH0 | 2675 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2675 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3756 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AK0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3540 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AL0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3756 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AB0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-2PC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HB0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2PC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HB0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2PC1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-1BB0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3860 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AB0 | 2675 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2675 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3942.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-5AA03-1AB0 | 2675 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2675 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3942.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-1AA03-1BB0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1DE36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3877 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AH0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1DE36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3841 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AA5 | 2653 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 110-120V AC/DC | 2653 | 5 oder 6 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 110-120V AC/DC oder Spannungsauslöser 120-127V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1DE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3737 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AA7 | 2535 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 2535 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-1DE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3858 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AA7 | 2535 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 2535 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1DE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3841 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AA7 | 2653 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 2653 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4520 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA13-0AA0 | 3040 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3040 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-1EE46-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6626 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HH0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4857 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA13-0AH0 | 3337 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3337 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1EE46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4840 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA13-1AH0 | 3455 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3455 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1EE46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6801.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HH0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6801.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HH0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6801.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HH0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6801.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HH0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2PC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6747 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA13-4HB0 | 4942 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4942 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4840 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA13-1AH0 | 3455 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3455 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1EE46-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4821 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA13-1AA1 | 3433 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 3433 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1EE46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4520 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-1AA13-4HA1 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1EE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4821 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA13-1AA7 | 3433 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 3433 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4520 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HL32-0AA0 | 2870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 2870 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4624 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HL32-0AA0 | 2870 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 2920 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4000 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5JP32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4200 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5JP32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4321 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5JP32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1ME36-2PA0-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5836 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1BE03-1BB0 | 6084 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6084 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1ME36-8TA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6287 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1BE03-4HA7 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6062 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1NA46-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7546 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1NA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfÖ¤hig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1BE13-4HH0 | 7144 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 150%, 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7144 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3930 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1SB36-0AA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5350 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AB03-4HA7 | 5020 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5020 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4051 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-0AC1-ZL02L12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6095 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HA7 | 5020 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5020 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4034 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4116.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4146 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3547 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6228.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6228.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6228.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6228.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4250 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6211.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6211.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6211.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2HE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6211.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-1BH0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4146 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3547 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2JC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3930 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-1AB03-4HK0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4250 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2MC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AB03-0A?0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | ? Keine Lösung für 208V AC vorhanden. | Alternativ: H (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27): Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-1SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2PC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6157 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HB0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4250 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-2PE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6140 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB03-4HB0 | 5042 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5042 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SB36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4267 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4248 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3569.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4231 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3569.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4313.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3569.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SB36-8TE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4313.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-1AB03-4HA7 | 5020 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5020 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4120 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 2950 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4241 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3000 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4224 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3000 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4306.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3000 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4306.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-1AC03-4HA7 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5160 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4457 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4457 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4336 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3067 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1SE36-2HA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6297.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HH0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2HA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6297.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HH0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4457 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2HC1-ZL02+M42 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5877 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC03-2DH0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 48...60 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 48 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 2 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | D Einschaltmagnet 48V AC/DC 48-60V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2HC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5877 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC03-4HH0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4440 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4336 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3067 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1SE36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4440 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4457 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6418.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6418.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6418.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4440 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3117 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6401.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6401.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6401.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-4HB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-2PE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6401.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC03-1BB0 | 5182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4438 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3089.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4421 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3089.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-8CE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6382.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HA1 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5160 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-8CE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6382.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HA1 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5160 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4317 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3039.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4438 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3089.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SE36-8TC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6399.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HA7 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5160 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-8TC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6399.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC03-4HA7 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5160 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4421 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN32-0AA0 | 2950 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3089.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SF36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4970 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5KQ32-0AA0 | 4000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4000 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1SF36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5307 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5KQ32-0AA0 | 4000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4167 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4770 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5KQ32-0AA0 | 4000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4000 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1SG36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4891 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5KQ32-0AA0 | 4000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4050 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SG36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4874 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5KQ32-0AA0 | 4000 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4050 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4660 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HM32-0AA0 | 3350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3350 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1SL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4781 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HM32-0AA0 | 3350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3400 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1SL36-2PE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6400 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert DC 24V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AD03-1BB0 | 5442 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5442 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1SL36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4997 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HM32-0AA0 | 3350 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3517 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TA46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5310 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-1AB13-4HA1 | 6080 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6080 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TA46-8QC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7589.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB13-4HA7 | 6080 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6080 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TA46-8TC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7048 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AB13-4HA7 | 6080 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6080 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5060 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3700 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1TB46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5181 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3750 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TB46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5164 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3750 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TB46-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5246.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3750 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TB46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5276 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3817 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1TB46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5380 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3867 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TB46-8CC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7268 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB13-4HA1 | 6080 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6080 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TB46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7251 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AB13-4HA1 | 6080 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6080 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TB46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5361 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HL42-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3839.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5380 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3770 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1TE46-0AC1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6921 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC13-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5484 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3820 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TE46-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7445.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC13-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7445.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC13-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-2HE1-ZL02+M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7202.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC13-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-2HE1-ZL02M23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7202.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC13-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7202.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1AC13-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5782.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3937 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TE46-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5782.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-1AC13-1BB0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5782.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-1AC13-1BB0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8CC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7659.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC13-4HA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8CC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7659.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC13-4HA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5681 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3909.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TE46-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC13-1BA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC13-1BA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-1AC13-4HA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TE46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5698 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3909.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TE46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7642.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AC13-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5620 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3770 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1TF46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5836 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3887 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-1TF46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5940 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3937 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1TF46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5921 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-5HN42-0AA0 | 3770 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 3909.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1UH36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6541 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5JP32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-1UH36-2HA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8056 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-1BE03-4HH0 | 6084 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6084 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8040 | Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-5JP42-0AA0 | 4240 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 4240 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-1UJ46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8161 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-1UJ46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-5JP42-0AA0 | 4240 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 4290 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2700 | Leistungsschalter VL800H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-2AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3500 | Leistungsschalter VL800H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 4-polig In=< 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2780-5AA13-0AA0 | 3040 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3040 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3880 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-2DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4001 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-2DE36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4083.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-2DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3984 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AA0 | 2378 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2378 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-2DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4217 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AH0 | 2557 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2557 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-2DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4200 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AB0 | 2675 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 2675 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-2DE36-2PE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6090 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HB0 | 4182 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4182 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2DE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4077 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AA7 | 2535 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 2535 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL6780-2DE36-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6071 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-1AA03-4HA7 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4160 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4950 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA13-0AA0 | 3040 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3040 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-2EE46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5071 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA13-0AA0 | 3040 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3040 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-2EE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5251 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA13-1AA7 | 3433 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 3433 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-2LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5054 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3200 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2LB36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5352.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3317 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2MB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4501 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6JP32-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3750 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4691 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6JP32-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3750 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4300 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3150 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-2SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4421 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3200 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4404 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3200 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4486.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3200 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4637 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4516 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3267 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-2SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4637 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6598.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AB03-4HH0 | 5352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5352 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6598.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AB03-4HH0 | 5352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5352 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4620 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6581.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AB03-4HH0 | 5352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5352 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6581.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AB03-4HH0 | 5352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5352 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6581.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AB03-4HH0 | 5352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5352 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4637 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4637 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4620 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4637 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4620 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3317 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-8RE1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6491 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2780-2AB03-3FA5 | 5330 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 110-120V AC/DC | 5330 | 5 oder 6 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 110-120V AC/DC oder Spannungsauslöser 120-127V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4618 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3289.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4601 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HL32-0AA0 | 3150 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3289.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SB36-8TE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6021 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-2AB03-4HA7 | 5330 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5330 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4470 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3220 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-2SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4591 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3270 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4574 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3270 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5994 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb vormontiert AC/DC 220...250V nicht synchronisierfähig | 3VA2780-2AC03-4HA7 | 5460 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5460 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4470 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3387 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6576 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AC03-4HH0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2HA0-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6576 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AC03-4HH0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AC03-4HH0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AC03-4HH0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AC03-4HH0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4807 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6697 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-2AC03-1BB0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4790 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3387 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-2AC03-1BB0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-2AC03-1BB0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-2PE1-ZM25 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6751.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-2AC03-1BB0 | 5482 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5482 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4771 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3359.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4788 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3359.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4771 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HN32-0AA0 | 3220 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3359.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2SG36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7361.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AD03-4HB0 | 5752 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5752 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SG36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7361.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-2AD03-4HB0 | 5752 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5752 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-2SL36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5104 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HM32-0AA0 | 3640 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 3690 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5760 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HL42-0AA0 | 4050 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4050 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-2TB46-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5837 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6HL42-0AA0 | 4050 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4217 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5800 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6HN42-0AA0 | 4130 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4130 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-2TN46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6684 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2TN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-6HM42-0AA0 | 4540 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 4590 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-2UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6770 | Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-6JP32-0AA0 | 3700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 3700 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-2UL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 6891 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7xIR, II=8XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-6KQ32-0AA0 | 4280 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 4330 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3400 | Leistungsschalter VL800L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4470 | Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | - | - | 0 | -
3VL6780-3DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4591 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2780-5AA03-0AA0 | 2260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2260 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL6780-3DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4574 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=800A, Bemessungsstrom II=6500A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2780-5AA03-1AA0 | 2378 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=800A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 2378 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL6780-3LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5844 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3ME36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5486 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7JP32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4097 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL6780-3NF46-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7277 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7JP42-0AA0 | 4960 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss | 5049.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | - | - | - | -
3VL6780-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4970 | Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3430 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-3SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5091 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5074 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5290 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5307 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5307 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5307 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7268.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-3AB03-1BB0 | 5652 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5652 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SB36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7268.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2780-3AB03-1BB0 | 5652 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5652 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5290 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3597 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5271 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3569.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SB36-8KE1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7232.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2780-3AB03-3FA5 | 5630 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 110-120V AC/DC | 5630 | 5 oder 6 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 110-120V AC/DC oder Spannungsauslöser 120-127V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SB36-8KE1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7232.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2780-3AB03-3FA5 | 5630 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 110-120V AC/DC | 5630 | 5 oder 6 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 110-120V AC/DC oder Spannungsauslöser 120-127V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SB36-8RE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5271 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HL32-0AA0 | 3430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Schraubenflachanschluss | 3569.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA22 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC oder Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5190 | Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3490 | - | - | - | - | - | -
3VL6780-3SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5311 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3540 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5294 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3540 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5510 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3657 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7471.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3AC03-4HH0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7471.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3AC03-4HH0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-2HE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7471.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3AC03-4HH0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5592.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3657 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5592.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-3AC03-4HB0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5592.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2780-3AC03-4HB0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-2SE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7400 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3AC03-4HH0 | 5782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=800A Drehcodierschalter Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5782 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5491 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3629.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5491 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HN32-0AA0 | 3490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss | 3629.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6834 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2580-7HN42-0AA0 | 4490 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 4540 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL6780-3TE46-0AE1-ZM23 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6730 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2780-3AC13-4HA7 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3UH36-2HA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 9667.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3BE03-4HH0 | 6694 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6694 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3UH36-2HA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 9667.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2780-3BE03-4HH0 | 6694 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=800A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=320...800A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6694 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL6780-3UH36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 7687 | Hinweis: Basisschalter 3VL6780-3UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL800L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=800A, Bemessungsstrom IR=320...800A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2580-7JP32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4069.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1CL36-2HE1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1CL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5KQ32-0AA0 | 5090 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 5257 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6260 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3980 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1LB36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6463.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4030 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1LB36-0AC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6463.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-1BA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 Spannungsauslöser 24V AC/DC hinzugefügt (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6364 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4030 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1LB36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4147 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1LB36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6662.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4147 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1LB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6578 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5500 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5JP32-0AA0 | 4520 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4520 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5620 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5JP32-0AA0 | 4520 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4520 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1ME36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5817 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5JP32-0AA0 | 4520 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4609.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1NF46-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10596 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1NF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1BE13-4HH0 | 8784 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU650, LSI, In=1000A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=400...1000A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 150%, 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8784 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5440 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 3980 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5561 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4030 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5643.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4030 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5544 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4030 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4030 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5760 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5656 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4097 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5777 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5859.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4147 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5859.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5859.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5859.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AB03-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5760 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8460 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB03-4HH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2HE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8460 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB03-1BH0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5777 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2JC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8477 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-1AB03-1BK0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2MC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5777 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2710-5AB03-0A?0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | ? Keine Lösung für 208V AC vorhanden. | Alternativ: H (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27): Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7710-1SB36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5656 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4097 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL7710-1SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5777 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8548.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-1AB03-1BB0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8548.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-1AB03-1BB0 | 6252 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6252 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5760 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5760 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4147 | 3VA9908-0BB15 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB16 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 220-230 V / DC oder Unterspannungsauslöser 250V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5758 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5741 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8512.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-1AB03-1BA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8512.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-1AB03-1BA1 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6230 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5741 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5637 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4069.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5758 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5741 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL32-0AA0 | 3980 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4119.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SB36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8512.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB03-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SB36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8512.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB03-4HA7 | 6230 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6230 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5520 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4040 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5641 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4090 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-0AC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8341 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC03-4HA7 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6360 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5624 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4090 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8324 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC03-4HA7 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6360 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5840 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4207 | 3VA9908-0BB20 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5857 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4207 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8557 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC03-4HH0 | 6382 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6382 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5840 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4207 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5922.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4207 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5922.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AC03-4HH0 | 6382 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6382 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5736 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4157 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5857 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4207 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-2SE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8540 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC03-4HH0 | 6382 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6382 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5821 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8521 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC03-4HA1 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6360 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5821 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8JE1-ZL12+M60 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8592.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 60V AC/DC | 3VA2710-1AC03-2EA3 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 48...60 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 60 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 48V AC/DC | 6360 | 3 oder 4 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 48V AC/DC oder Spannungsauslöser 60V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 2 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | E Einschaltmagnet 60V AC/DC 48-60V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-8JE1-ZL12M60 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8592.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 60V AC/DC | 3VA2710-1AC03-2EA3 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 48...60 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 60 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 48V AC/DC | 6360 | 3 oder 4 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 48V AC/DC oder Spannungsauslöser 60V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 2 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | E Einschaltmagnet 60V AC/DC 48-60V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8QC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5920.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8QE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5903.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5717 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4129.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL7710-1SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5838 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5821 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5903.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HN32-0AA0 | 4040 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4179.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SE36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5903.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AC03-4HA7 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6360 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SE36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5903.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2710-1AC03-4HA7 | 6360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6360 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1SF36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6991 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5KQ32-0AA0 | 5090 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 5140 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SG36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6624 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5KQ32-0AA0 | 5090 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss | 5140 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6471 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HM32-0AA0 | 4460 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 4510 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1SL36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6651 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HM32-0AA0 | 4460 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 4599.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TA46-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7827 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TA46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10581.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB13-4HH0 | 7742 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7742 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7080 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5120 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1TB46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7184 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5170 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TB46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7400 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TB46-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7417 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5287 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TB46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7381 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HL42-0AA0 | 5120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5259.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TB46-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10081 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AB13-4HA7 | 7720 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7720 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1TE46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7281 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5260 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TE46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7480 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5377 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TE46-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10251.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC13-4HH0 | 7872 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7872 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1TE46-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10251.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1AC13-4HH0 | 7872 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7872 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-1TE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7461 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5349.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7580 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5210 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1TF46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7900 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5377 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1TF46-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7963.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-5HN42-0AA0 | 5210 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 5349.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-1UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8080 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-5JP32-0AA0 | 4520 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4520 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-1UH36-8CA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 10977 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-1BE03-4HA1 | 7272 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1000A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=400...1000A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 7272 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2CH36-0AA0 | nicht mehr bestellbar | 0 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4910 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6794 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2LE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6810 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4430 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5920 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4910 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6121 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4960 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5830 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4360 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5951 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4410 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5934 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4410 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6046 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4477 | 3VA9908-0BB23 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BB24 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 110V/AC oder Unterspannungsauslöser 120-127V | - | - | - | -
3VL7710-2SB36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8746 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AB03-4HH0 | 6672 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6672 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6167 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-2HE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8850 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4527 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8850 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AB03-4HH0 | 6672 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6672 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SB36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8850 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AB03-4HH0 | 6672 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6672 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6150 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4527 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8921.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-2AB03-1BB0 | 6672 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6672 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SB36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8921.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-2AB03-1BB0 | 6672 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6672 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SB36-8CE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6213.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4499.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6148 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6131 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HL32-0AA0 | 4360 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4499.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5920 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4430 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6041 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4480 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6024 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4480 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8724 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AC03-4HA7 | 6790 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6790 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SE36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8957 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AC03-4HH0 | 6812 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6812 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6240 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4597 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6257 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4597 | 3VA9908-0BB26 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 380-400V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6238 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4569.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6221 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HN32-0AA0 | 4430 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4569.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6770 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HM32-0AA0 | 4840 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss | 4840 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7660 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6HL42-0AA0 | 5620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5620 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2TB46-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10535.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AB13-4HA7 | 8270 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8270 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2TB46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7961 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-6HL42-0AA0 | 5620 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5759.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2TE46-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8068 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-6HN42-0AA0 | 5700 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 5839.5 | 3VA9988-0BL30 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA20 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ oder 3VA9988-0BM10 Listenpreis: 130€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 24V / AC oder Universalauslöser 24V DC oder Spannungsauslöser STL (EI): 24 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-2TE46-8TC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10768 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-2AC13-4HA7 | 8420 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8420 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-2UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8480 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4910 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-2UH36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8696 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 5027 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL7710-2UH36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8677 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-6JP32-0AA0 | 4910 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 4999.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL7710-3LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7714 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6921 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfÖ¤hig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7JP32-0AA0 | 5290 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss | 5340 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6640 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4750 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-3SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6761 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4800 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6744 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6826.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4800 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6960 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4917 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-2HE1-ZM23 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) MOTORANTRIEB VORMONTIERT AC/DC 220...250V NICHT SYNCHRONISIERFAEHIG | 3VA2710-3AB03-4HH0 | 7102 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7102 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SB36-2KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6977 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4917 | 3VA9908-0BB27 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6640 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4917 | 3VA9908-0BB11 Listenpreis: 117€ oder 3VA9908-0BD12 Listenpreis: 206€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SB36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6941 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HL32-0AA0 | 4750 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss | 4889.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6690 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4820 | - | - | - | - | - | -
3VL7710-3SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6811 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4870 | - | - | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6794 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4870 | - | - | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6906 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4937 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL7710-3SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7027 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4987 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC03-4HH0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC03-4HH0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC03-4HH0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-3AC03-1BB0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2710-3AC03-1BB0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-2SC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9727 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC03-4HH0 | 7232 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7232 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3SE36-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6991 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4959.5 | 3VA9988-0BL31 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA21 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9908-0BD13 Listenpreis: 206€ | Spannungsauslöser STL: 48-60 V / AC - 48-60 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 48-60 V / AC oder Universalauslöser 48V DC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-8KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7008 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4959.5 | 3VA9988-0BL32 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 110-127 V / AC - 110-127 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7008 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4959.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC | 2x 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 2x 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 2x 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6991 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HN32-0AA0 | 4820 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In Schraubenflachanschluss | 4959.5 | 3VA9988-0BL33 Listenpreis: 89,5€ oder 3VA9988-0BA23 Listenpreis: 89,5€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3TB46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8920 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2510-7HL42-0AA0 | 6120 | Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss | 6287 | 3VA9908-0BB25 Listenpreis: 117€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9988-0AA11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AA12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AA13 Listenpreis: 37,5€ und 3VA9988-0AB11 Listenpreis: 37,5€ oder 3VA9988-0AB12 Listenpreis: 25€ oder 3VA9988-0AB13 Listenpreis: 37,5€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL7710-3TE46-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11802.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC13-4HA7 | 8990 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8990 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7710-3TE46-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11802.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7710-3TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1000A, Bemessungsstrom IR=400...1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2710-3AC13-4HA7 | 8990 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1000A Drehcodierschalter Ir=400...1000A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8990 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Leistungsschalter VL1250N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 1250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalt- Einheit und Überstromauslöser | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1AA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3500 | Leistungsschalter VL1250N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 4-polig In=< 1250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2712-5AA13-0AA0 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 4160 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5690 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-0AA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8461.2 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-0AA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8461.2 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5811 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5794 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AA0 | 3218 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3218 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8565.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-0AE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8565.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8565.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2GE1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8710 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2712-1AA03-3FG0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5906 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AH0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6027 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AH0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HH0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HH0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6010 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AH0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HH0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HH0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HH0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5906 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AK0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6010 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AK0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5906 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AB0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5988.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AA03-0AB0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6027 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AB0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-1BB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-1BB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8798.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-1BB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6010 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AB0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-5AA03-1AB0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-2PE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2PE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8781.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA03-4HB0 | 5012 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5012 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1DE36-2SE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6010 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AH0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1DE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6008 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA1 | 3375 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 3375 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6008 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA7 | 3375 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 3375 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-8TC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6090.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AA03-0AA7 | 3375 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 3375 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1DE36-8TC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6090.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-1AA03-4HA7 | 4990 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4990 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7290 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA13-0AA0 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 4160 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1EE46-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7506 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA13-0AH0 | 4457 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4457 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1EE46-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10206 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA13-4HH0 | 6062 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1EE46-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10310 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AA13-4HH0 | 6062 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1EE46-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7610 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1EE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA13-1AB0 | 4575 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4575 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6930 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB03-0AA0 | 5010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5010 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1LB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10021.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1LB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10021.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1MB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6120 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5BE03-0AA0 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1MB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6241 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1MB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5BE03-0AA0 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1ME36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6350 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5BE03-0AA0 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6000 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB03-0AA0 | 5010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5010 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6121 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AA0 | 5010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5010 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-0AC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8892.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-0AC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8892.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6104 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AA0 | 5128 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5128 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6000 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6337 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AB0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6216 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB03-0AH0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6337 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AH0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6419.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AB03-0AH0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6419.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6320 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AH0 | 5425 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5425 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9091.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9091.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9091.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HH0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2JE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9091.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HK0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2JE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9091.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HK0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6337 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AB0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-2PC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9108.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AB03-4HB0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2PC1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9108.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AB03-1BB0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2PC1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9108.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AB03-1BB0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9108.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AB03-1BB0 | 6932 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6932 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6320 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AB0 | 5425 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5425 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-2UC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6337 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AD0 | 5307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 48 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5307 | D (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 48V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6301 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AA1 | 5403 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5403 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6318 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AA7 | 5285 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5285 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-8QC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9089.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-8QC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9089.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6301 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AA7 | 5403 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5403 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6197 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB03-0AA7 | 5285 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5285 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6318 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB03-0AA7 | 5285 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5285 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-8TC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6400.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AB03-0AA7 | 5285 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5285 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SB36-8TC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6400.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6301 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AB03-1AA7 | 5403 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5403 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SB36-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9072.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SB36-8TE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9072.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB03-4HA7 | 6910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6910 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6270 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AA0 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5160 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6391 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AA0 | 5160 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5160 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6374 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AA0 | 5278 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5278 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6456.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-1AA0 | 5278 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5278 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6486 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AG0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6607 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AG0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6486 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AH0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6607 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AH0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6689.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-0AH0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6590 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AH0 | 5575 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5575 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9290 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AC03-4HH0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6486 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AK0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-2LA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6486 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 500...525V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0A?0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | ? Unterspannungsauslöser 500-525V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC: 15. MLFB Stelle von 3VA27: "L" | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6607 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AB0 | 5457 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5457 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9307 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AC03-1BB0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6590 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AB0 | 5575 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5575 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9361.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AC03-1BB0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9361.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AC03-1BB0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-2PE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9361.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-1AC03-4HB0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-2QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6607 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0A?0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | ? | Unterspannungsauslöser für 277V / AC bei 3VA nicht vorhanden. | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-2RE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6590 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AG0 | 5575 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5575 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-2SE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9290 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AC03-4HH0 | 7062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7062 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6467 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AA1 | 5435 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5435 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-8CC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6670.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-0AA1 | 5435 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5435 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6571 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AA1 | 5553 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5553 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-8CE1-Z | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6653.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-1AA1 | 5553 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5553 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-8CE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6653.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-1AA1 | 5553 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 5553 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-8CE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6653.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-1AC03-4HA1 | 7040 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 7040 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8CE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6653.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-1AC03-1BA1 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8QC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6588 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AA7 | 5435 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5435 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-8QC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9359.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AC03-4HA7 | 7040 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7040 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8QC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9359.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AC03-4HA7 | 7040 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7040 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8QC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9359.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AC03-4HA7 | 7040 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7040 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1SE36-8TA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6270 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC03-0AA7 | 5435 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5435 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6588 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC03-0AA7 | 5435 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5435 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6571 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC03-1AA7 | 5553 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5553 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SE36-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6653.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AC03-1AA7 | 5553 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5553 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SF36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8001 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AD03-0AA0 | 5420 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5420 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SF36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8181 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AD03-1AA7 | 5813 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5813 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SG36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7641 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AD03-0AA0 | 5420 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5420 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SL36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7340 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AD03-0AA0 | 5420 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5420 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1SL36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7677 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AD03-0AH0 | 5717 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5717 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1SL36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7660 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AD03-1AH0 | 5835 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5835 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1SL36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7556 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AD03-0AB0 | 5717 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5717 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-1TA46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8350 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB13-0AA0 | 6740 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6740 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1TA46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8471 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AB13-0AA0 | 6740 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6740 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1TA46-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11154 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TA46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-1AB13-4HA7 | 8630 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8630 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-1TB46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7830 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AB13-0AA0 | 6740 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6740 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1TB46-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8016.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AB13-1AA0 | 6858 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6858 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8120 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC13-0AA0 | 6880 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6880 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1TE46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8224 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC13-1AA0 | 6998 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6998 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1TE46-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8457 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC13-0AK0 | 7177 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 7177 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1TE46-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8457 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC13-0AH0 | 7177 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7177 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1TE46-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8421 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC13-1AA1 | 7273 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 7273 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1TE46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8438 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC13-0AA7 | 7155 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7155 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1TE46-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8421 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AC13-1AA7 | 7273 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7273 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-1TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8640 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AC13-0AA0 | 6880 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6880 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1TF46-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8761 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AC13-0AA0 | 6880 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6880 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1UH36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8080 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5BE03-0AA0 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-1UH36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8201 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-1UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5BE03-0AA0 | 6062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6062 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-1UJ46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 10300 | Leistungsschalter VL1250N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5BE13-0AA0 | 7782 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 150%, 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7782 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3060 | Leistungsschalter VL1250H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 1250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6030 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2DE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6151 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2DE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6134 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AA0 | 3218 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3218 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2DE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6367 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AH0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2DE36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6449.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AA03-0AH0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2DE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6367 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AB0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2DE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6350 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AB0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2DE36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6348 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA1 | 3375 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 3375 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2EE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7770 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA13-0AA0 | 4160 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 4160 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2LE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7774 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2LE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AA0 | 5768 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5768 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2ME36-0AA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9521.2 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2BE03-4HA7 | 8442 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8442 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2ME36-0AA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9521.2 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2BE03-4HA7 | 8442 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8442 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2ML36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10746 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2ML36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2BF03-4HH0 | 8984 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8984 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6430 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AB03-0AA0 | 5510 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5510 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6551 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AA0 | 5510 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5510 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6534 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AB03-1AA0 | 5628 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5628 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SB36-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6767 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AG0 | 5807 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5807 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6646 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AB03-0AH0 | 5807 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5807 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-2SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6767 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AH0 | 5807 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5807 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9538.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AB03-4HH0 | 7422 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7422 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SB36-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9538.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AB03-4HH0 | 7422 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7422 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SB36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6750 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AB03-1AH0 | 5925 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5925 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SB36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6767 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AK0 | 5807 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 5807 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6767 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AB0 | 5807 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5807 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6748 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB03-0AA7 | 5785 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5785 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SB36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6731 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AB03-1AA7 | 5903 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5903 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SB36-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9431 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AB03-4HA7 | 7400 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7400 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6670 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AC03-0AA0 | 5650 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5650 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6791 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AC03-0AA0 | 5650 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5650 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6873.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-6AC03-0AA0 | 5650 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5650 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6774 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AA0 | 5768 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5768 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SE36-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9474 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AC03-4HA7 | 7530 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7530 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SE36-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6886 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AC03-0AH0 | 5947 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5947 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-2SE36-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9586 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AC03-4HH0 | 7552 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7552 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7007 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AC03-0AH0 | 5947 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5947 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6990 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AH0 | 6065 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6065 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SE36-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7007 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AC03-0AK0 | 5947 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 5947 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7007 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AC03-0AB0 | 5947 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5947 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6990 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AB0 | 6065 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6065 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SE36-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9690 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-2AC03-1BB0 | 7552 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7552 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SE36-2PE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9690 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-2AC03-1BB0 | 7552 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7552 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2SE36-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6971 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AA1 | 6043 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6043 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6988 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AC03-0AA7 | 5925 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5925 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6971 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC03-1AA7 | 6043 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6043 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SE36-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7053.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-6AC03-1AA7 | 6043 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6043 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SF36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8610 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SF36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AD03-1AH0 | 6325 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6325 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SG36-8QE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8271 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SG36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AD03-1AA7 | 6303 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6303 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2SL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7881 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2SL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AD03-0AA0 | 5910 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5910 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2TB46-2JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8717 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB13-0AK0 | 7707 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 7707 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2TB46-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8717 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6AB13-0AB0 | 7707 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7707 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2TE46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8630 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AC13-0AA0 | 7550 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7550 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2TE46-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8950 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AC13-1AH0 | 7965 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7965 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2TE46-2JE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11650 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TE46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2712-2AC13-1BK0 | 9452 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 9452 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2TF46-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9150 | Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6AC13-0AA0 | 7550 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7550 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-2TF46-0AC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12042.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AC13-4HA7 | 9430 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9430 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2TF46-0AC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12042.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TF46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2AC13-4HA7 | 9430 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9430 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2TN46-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10804 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2TN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-6AD13-1AA0 | 7938 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7938 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-2UH36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8601 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6BE03-0AA0 | 6542 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6542 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-2UH36-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8480 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2UH36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-6BE03-0AB0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL7712-2UL36-8TA0-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11448.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2BF03-4HA7 | 8962 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8962 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2UL36-8TA0-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11448.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-2BF03-4HA7 | 8962 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8962 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-2UN46-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11218 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-2UN46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-6BF13-0AA7 | 9247 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU660, LSIG, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 150%, 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9247 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3AA36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3880 | Leistungsschalter VL1250L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 1250A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3DE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6770 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-5AA03-0AA0 | 3100 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3100 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3DE36-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7189.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2712-5AA03-0AH0 | 3397 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3397 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3DE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7090 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-5AA03-1AH0 | 3515 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 3515 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3DE36-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7088 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3DE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-5AA03-0AA7 | 3375 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 3375 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3LB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8340 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-7AB03-0AA0 | 6010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6010 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3LB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8444 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3LB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AB03-1AA0 | 6128 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6128 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3ME36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7661 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3ME36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7BE03-0AA0 | 7052 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7052 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SB36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7260 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-7AB03-0AA0 | 6010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6010 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3SB36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7381 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AB03-0AA0 | 6010 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6010 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SB36-0AC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10081 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-3AB03-4HA7 | 7890 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7890 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-3SB36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7364 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AB03-1AA0 | 6128 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6128 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SB36-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7580 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AB03-1AB0 | 6425 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6425 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SB36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7597 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AB03-0AH0 | 6307 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6307 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SB36-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10297 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-3AB03-4HH0 | 7912 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7912 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-3SB36-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7580 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AB03-1AK0 | 6425 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 6425 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SB36-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7578 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AB03-0AA1 | 6285 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 6285 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SB36-8KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7561 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SB36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AB03-1AA5 | 6403 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 110-120V AC/DC | 6403 | 5 oder 6 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 110-120V AC/DC oder Spannungsauslöser 120-127V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SE36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7460 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-7AC03-0AA0 | 6140 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6140 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3SE36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7581 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AC03-0AA0 | 6140 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6140 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SE36-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7564 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AC03-1AA0 | 6258 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6258 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SE36-2GC1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10568.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2712-3AC03-3FG0 | 8062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8062 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-3SE36-2GC1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10568.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2712-3AC03-3FG0 | 8062 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8062 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-3SE36-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7797 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AC03-0AH0 | 6437 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6437 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SE36-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7780 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AC03-1AH0 | 6555 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6555 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SE36-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7797 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7AC03-0AG0 | 6437 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 6437 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL7712-3SE36-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7761 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3SE36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2712-7AC03-1AA7 | 6533 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 6533 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL7712-3SG36-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8790 | Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2712-7AD03-0AA0 | 6410 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6410 | - | - | - | - | 0 | -
3VL7712-3TB46-0AE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12295.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3TB46-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2712-3AB13-4HA7 | 9960 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1250A Drehcodierschalter Ir=500...1250A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9960 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL7712-3UL36-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 9401 | Hinweis: Basisschalter 3VL7712-3UL36-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1250A, Bemessungsstrom IR=500...1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2712-7BF03-0AA0 | 7572 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1250A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=500...1250A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7572 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1AA30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3400 | Leistungsschalter VL1600N ohne Überstromauslöser Standardschaltvermögen Icu=55kA/415V AC, 3-polig In=< 1600A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1CH30-8TC1 | nicht mehr bestellbar | 0 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1CH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5BE03-0AA7 | 8247 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8247 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1DE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7390 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1DE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7511 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1DE30-0AC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10282.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA03-4HA7 | 5800 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5800 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-0AC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10282.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA03-4HA7 | 5800 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 5800 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7494 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AA0 | 4038 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 4038 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1DE30-2DE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7710 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AB0 | 4335 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4335 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1DE30-2GE1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10410 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA2716-1AA03-3FG0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 100...130 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 110-120V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 3 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | F Einschaltmagnet 110-120V AC/DC 110V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7710 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AH0 | 4335 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4335 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1DE30-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10410 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA03-4HH0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10427 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AA03-1BB0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7710 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AB0 | 4335 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4335 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1DE30-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10481.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AA03-1BB0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10481.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AA03-1BB0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1DE30-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7727 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AH0 | 4217 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4217 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1DE30-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7708 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AA7 | 4195 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4195 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1DE30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7691 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AA7 | 4313 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 4313 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1EE40-2PC1-ZM24 |  |  | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1EE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: | 3VA2716-1AA13-1BB0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1LB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9561 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1LB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AA0 | 6940 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6940 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1LB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9544 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1LB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB03-1AA0 | 7058 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7058 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1MB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8526 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1MB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5BE03-0AB0 | 8269 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8269 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1ME30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8520 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5BE03-0AA0 | 7972 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7972 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1ME30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8736 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1ME30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5BE03-0AH0 | 8269 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8269 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1ME30-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11436 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1ME30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ETU kommunikationsfähig Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1BE03-4HH0 | 9884 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9884 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8230 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AB03-0AA0 | 6940 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6940 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1SB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8351 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AA0 | 6940 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 6940 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8334 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB03-1AA0 | 7058 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7058 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SB30-0AE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11116.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AB03-4HA7 | 8820 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8820 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-0AE1-ZL02M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11116.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AB03-4HA7 | 8820 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8820 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8446 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AB03-0AH0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SB30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8567 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AH0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-2HC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8649.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-5AB03-0AH0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8649.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-1AB03-4HH0 | 8842 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8842 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8649.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-1AB03-4HH0 | 8842 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8842 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8550 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB03-1AH0 | 7355 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7355 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SB30-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11250 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AB03-4HH0 | 8842 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8842 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8446 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AB03-0AB0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SB30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8567 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AB0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8550 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB03-1AB0 | 7355 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7355 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SB30-2PE1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11250 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AB03-1BB0 | 8842 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8842 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8567 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AH0 | 7237 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7237 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8427 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AB03-0AA1 | 7215 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 7215 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SB30-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11302.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AB03-1BA1 | 8820 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 8820 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11302.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA2716-1AB03-1BA1 | 8820 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 8820 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1SB30-8JC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8548 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AA3 | 7215 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 48V AC/DC | 7215 | 3 oder 4 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 48V AC/DC oder Spannungsauslöser 60V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8548 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AB03-0AA7 | 7215 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7215 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-8TC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8630.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-5AB03-0AA7 | 7215 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7215 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SB30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8531 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB03-1AA7 | 7333 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7333 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SB30-8TE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8613.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-5AB03-1AA7 | 7333 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7333 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8440 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC03-0AA0 | 7070 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7070 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1SE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8561 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AC03-0AA0 | 7070 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7070 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8544 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC03-1AA0 | 7188 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7188 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-0AE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8626.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-5AC03-1AA0 | 7188 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7188 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8777 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AC03-0AH0 | 7367 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7367 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SE30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8760 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC03-1AH0 | 7485 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7485 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8656 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC03-0AK0 | 7367 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 7367 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SE30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8656 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC03-0AB0 | 7367 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7367 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8760 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC03-1AB0 | 7485 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7485 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8637 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC03-0AA1 | 7345 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 7345 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SE30-8JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8741 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC03-1AA3 | 7463 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 48V AC/DC | 7463 | 3 oder 4 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 48V AC/DC oder Spannungsauslöser 60V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SE30-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8637 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC03-0AA7 | 7345 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7345 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1SE30-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8758 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AC03-0AA7 | 7345 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7345 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SE30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8741 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC03-1AA7 | 7463 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7463 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SL30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10081 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SL30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AD03-0AA0 | 7340 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7340 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SL30-2GC1 |  |  | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SL30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: | 3VA2716-5AD03-0AG0 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1SL30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10280 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SL30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AD03-1AH0 | 7755 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7755 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1SL30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10280 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1SL30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AD03-1AB0 | 7755 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7755 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1TB40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10700 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AB13-0AA0 | 9330 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9330 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1TB40-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11020 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1TB40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AB13-1AH0 | 9745 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9745 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1TE40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10900 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC13-0AA0 | 9470 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9470 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1TE40-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11021 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1TE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AC13-0AA0 | 9470 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9470 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1TE40-8TE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 13972.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1TE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AC13-4HA7 | 11360 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 11360 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-1TF40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11600 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AC13-0AA0 | 9470 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9470 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1TF40-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11704 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1TF40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AC13-1AA0 | 9588 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9588 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-1TH40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 14300 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AD13-0AA0 | 9730 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9730 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1UH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11100 | Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5BE03-0AA0 | 7972 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7972 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-1UH30-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1UH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5BE03-0AA7 | 8247 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8247 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-1UL30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11221 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1UL30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8xIR, II=9XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5BF03-0AA0 | 8502 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8502 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-1UN40-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 13518 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-1UN40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt mit Erdschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5BF13-0AA7 | 11147 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links ETU660, LSIG, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 150%, 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 11147 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2AA30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3900 | Leistungsschalter VL1600H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen Icu=70kA/415V AC, 3-polig In=< 1600A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2DE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8000 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2DE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8121 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2DE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8104 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-5AA03-1AA0 | 4038 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 4038 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2DE30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8337 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AH0 | 4217 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 4217 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2EE40-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11978.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2EE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA13-4HH0 | 7172 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7172 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2LE30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10637 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2LE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AB0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2ML30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10621 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2ML30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Schutz, ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6BF03-0AA0 | 9182 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU660, LSIG, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1 - 1,0s Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9182 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8740 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AB03-0AA0 | 7610 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7610 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2SB30-0AA0-ZU01 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8784 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Mit Safety Label für USA | 3VA2716-6AB03-0AA0 | 7610 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7610 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2SB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8861 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AB03-0AA0 | 7610 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7610 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8844 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AB03-1AA0 | 7728 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7728 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SB30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9077 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AB03-0AG0 | 7907 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7907 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SB30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8956 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AB03-0AH0 | 7907 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7907 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-2SB30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9077 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AB03-0AH0 | 7907 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 7907 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SB30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9060 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AB03-1AH0 | 8025 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8025 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SB30-2PE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9142.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-6AB03-1AB0 | 8025 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8025 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SB30-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9058 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AB03-0AA7 | 7885 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 7885 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8960 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AC03-0AA0 | 7750 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7750 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2SE30-0AA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11660 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HA7 | 9640 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9640 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9081 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AA0 | 7750 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7750 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9064 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AC03-1AA0 | 7868 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 7868 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SE30-0AE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11764 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HA7 | 9640 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 9640 | 7 Spannungsauslöser 220-240V hinzugefügt AC/DC (16. Stelle in Bestellnummer) | 3VL mit Motorantrieb wird hier mit Spannungsauslöser angeboten (Fernschalten). Wenn Sie diesen nicht benötigen, ersetzen Sie die 13. Stelle durch eine 0 "Null". | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AB0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AG0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 120-127 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | G oder F (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 120-127V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 110-120V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9176 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AC03-0AH0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-2SE30-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11876 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HH0 | 9662 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9662 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AH0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12068.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HH0 | 9662 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9662 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12068.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HH0 | 9662 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9662 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9280 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AC03-1AH0 | 8165 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8165 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SE30-2HE1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12051.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HH0 | 9662 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9662 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2HE1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12051.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC03-4HH0 | 9662 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 9662 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2SE30-2JE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9280 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AC03-1AK0 | 8165 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung 380-400 V AC ohne 1.Hilfsauslöser | 8165 | K oder L (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 380-400V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 415-440V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SE30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AB0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9280 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AC03-1AB0 | 8165 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8165 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SE30-2SC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9297 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AC03-0AH0 | 8047 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8047 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2SE30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9261 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AC03-1AA7 | 8143 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8143 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SF30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11404 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2SF30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Schutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AD03-1AA0 | 8138 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8138 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2SH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10700 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8xIR, II=9XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AD03-0AA0 | 8020 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8020 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2TB40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11300 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AB13-0AA0 | 10300 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 10300 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2TB40-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11637 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2TB40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-6AB13-0AB0 | 10597 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 10597 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-2TB40-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11620 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2TB40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-6AB13-1AB0 | 10715 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 10715 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-2TE40-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11600 | Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6AC13-0AA0 | 10400 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 10400 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-2TE40-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 14708.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2TE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC13-4HH0 | 12262 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 12262 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2TE40-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 14708.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2TE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2AC13-4HH0 | 12262 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 12262 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2UH30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11816 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2UH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-6BE03-0AH0 | 8949 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8949 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-2UH30-2HA0-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 14516 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2UH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-2BE03-4HH0 | 10574 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 10574 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-2UH30-8TA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 11879.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-2UH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-6BE03-0AA7 | 8927 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "H" Icu=85kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8927 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-3AA30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4910 | Leistungsschalter VL1600L ohne Überstromauslöser sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA/415V AC, 3-polig In=< 1600A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungs- Anschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-3DE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9090 | Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-3DE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9211 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA03-0AA0 | 3920 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 3920 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3DE30-2HC1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12198.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA03-4HH0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-3DE30-2HC1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12198.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3DE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA2716-1AA03-4HH0 | 5822 | Festeinbau-Lasttrennschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Icu=55kA @ 415V, 3-polig SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 220...250 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltm. (CC) 220-240V AC/DC mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 5822 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 4 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | H Einschaltmagnet 220-240V AC/DC 230V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-3EE40-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10121 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3EE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch In=1600A, Bemessungsstrom II=14400A, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-5AA13-0AA0 | 5260 | Festeinbau-Lasttrennschalter mit Kipphebel Frame 1600; 4AUX Icu=55kA @ 415V, 4-pol, links SD100; In=1600A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 5260 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3LE30-8CE1-ZL12 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11772.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3LE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2716-7AC03-1AA1 | 8843 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 8843 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3LE30-8CE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11772.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3LE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2716-3AC03-1BA1 | 10330 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 10330 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-3LE30-8CE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11772.2 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3LE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes | 3VA2716-3AC03-1BA1 | 10330 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter Frame 1600; mit RTC und 4AUX Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. Motorantrieb 24...30 V AC/DC inkl. S21 Federspeicher- Zustandsmeldeschalter mit elektr.und mech.Abruf Einschaltmagnet (CC) 24 V AC/DC ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 10330 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 1 (integriert in 13. Stelle der Bestellnummer von 3VA27) | B Einschaltmagnet 24V AC/DC hinzugefügt. 24-30V AC/DC Motorantrieb, auch synchronisierfähig. Schalter ohne Kipphebel, mit Federspeicherantrieb.
3VL8716-3SB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9680 | Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-7AB03-0AA0 | 8300 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8300 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-3SB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9784 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-7AB03-1AA0 | 8418 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8418 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SB30-2DC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10017 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 24V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7AB03-0AB0 | 8597 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8597 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3SB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10000 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-7AB03-1AB0 | 8715 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8715 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SB30-8CE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9981 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-7AB03-1AA1 | 8693 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 24V AC/DC | 8693 | 1 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SB30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9981 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-7AB03-1AA7 | 8693 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8693 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9920 | Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-7AC03-0AA0 | 8450 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8450 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-3SE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10041 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7AC03-0AA0 | 8450 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8450 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3SE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10240 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA2716-7AC03-1AB0 | 8865 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. mit Ausgelöstmeldeschalter TAS und Ausgelöstmeldeschalter S25 mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspannung. 24 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 8865 | B (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 24V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SE30-8MC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10238 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 48...60V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7AC03-0AA3 | 8725 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 48V AC/DC | 8725 | 3 oder 4 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 48V AC/DC oder Spannungsauslöser 60V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3SE30-8TA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10199.8 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA2716-7AC03-0AA7 | 8725 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser mit 1.Hilfsauslöser, ST Spannungsauslöser 220-240V AC/DC | 8725 | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | - | - | 0 | -
3VL8716-3SE30-8TE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9920 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3SE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-7AC03-1AA7 |  | Keine zusätzlichen Daten zu diesem Schalter hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner und nutzen Sie den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570). |  | 7 oder 8 (integriert in 16. MLFB Stelle von 3VA27) | Spannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Spannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. | TAS + S25 nur bei Schalter ohne Motorantrieb möglich. (1 an 15. Stelle der MLFB) TAS: Signalisiert die Trip-Stellung unabhängig von Auslösung S25: Meldet Auslösungen über Hilfsauslösungen | 0 | -
3VL8716-3SG30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11600 | Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8xIR, II=9XIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA2716-7AD03-0AA0 | 8720 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU360, LSIG, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 8720 | - | - | - | - | 0 | -
3VL8716-3TB40-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 12837 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3TB40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9 xIN, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7AB13-0AH0 | 11497 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pol, links ETU320, LI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Ii=1,5...15 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf mit 2.Hilfsauslöser UVR, unverz Unterspan. 220-240 V AC/DC ohne 1.Hilfsauslöser | 11497 | H oder J (integriert in 15. MLFB Stelle von 3VA27) | Unterspannungsauslöser 220-240V AC/DC oder Unterspannungsauslöser 240-250V AC/DC | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3TE40-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 13021 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3TE40-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7AC13-0AA0 | 11300 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 4-pol, links ETU350, LSI, In=1600A Drehcodierschalter Ir=640...1600A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100%, 200% Schraubenflachanschluss keine Kommunikations- anbindung, keine Messfunkt. ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 11300 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL8716-3UH30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 12621 | Hinweis: Basisschalter 3VL8716-3UH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL1600L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI In=1600A, Bemessungsstrom IR=640...1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8 xIR, II=9 xIN Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | 3VA2716-7BE03-0AA0 | 9352 | Festeinbau-Kompakt- leistungsschalter m. Kipphebel Frame 1600; 4AUX und Ausgelöstmeldesch.S24; Icu "C" Icu=110kA @ 415V, 3-polig ETU650, LSI, In=1600A Display, Mess-, Komm-funktion Ir=640...1600A Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...15xIn N-Leiterschutz einstellbar optional mit ext. CT; bis 200% Schraubenflachanschluss mit opt. Kommunikations- anbindung inkl. integriertem Breaker Connect 24VDC Modul, Actuator COM ACT, COM RTC u.COM PSS(in Einschubvariante) keine Messfunktion ohne zusätzliche Alarmschalterkombination mit mechanischen Abruf ohne 2. Hilfsauslöser ohne 1.Hilfsauslöser | 9352 | - | - | 4 Hilfsschalter (4 Wechsler) + S24 (Ausgelöstmeldeschalter der ETU) standardmäßig in 3VA27 integriert. |  | 0 | -
3VL
3VA
3VA internes Zubehör
3VA Motorantrieb
Legende:
3VL
3VA
3VA internes Zubehör
3VA Motorantrieb
Legende:
Daten aktualisiert am 24.05.2018
3VA Konfigurator hier
Daten aktualisiert am 13.02.2020
Durch Nutzung des Umschlüsselungstools erkennen Sie an, dass Siemens über die nachstehend beschriebene Haftungsregelung hinaus, nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann. Die Ergebnisse des Umschlüsselungsprozesses erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Sie sind für den sachgemäßen Einsatz der ermittelten Produkte selbst verantwortlich. Die ermittelten Umschlüsselungen entheben Sie nicht der Verpflichtung einer fachmännischen Beurteilung der bereitgestellten Ergebnisse. Siemens bietet zwar Umschlüsselungsdaten an, übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit dieser Daten. Jegliche Haftung und Gewährleistung von Siemens ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
Note on E3: Alternative 3VA1120-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1120-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E4: Alternative 3VA1120-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1120-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E5: Alternative 3VA1120-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1120-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E6: Alternative 3VA1120-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1120-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E7: Alternative 3VA1120-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1120-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E8: Alternative 3VA1125-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1125-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E9: Alternative 3VA1125-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1125-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E10: Alternative 3VA1125-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1125-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E11: Alternative 3VA1125-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1125-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E12: Alternative 3VA1125-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1125-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E13: Alternative 3VA1125-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1125-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E14: Alternative 3VA1125-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1125-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E15: Alternative 3VA1125-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1125-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E16: Alternative 3VA1125-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1125-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E17: Alternative 3VA1125-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1125-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E18: Alternative 3VA1120-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1120-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E19: Alternative 3VA1120-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1120-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E20: Alternative 3VA1120-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1120-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E29: Alternative 3VA1132-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1132-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E30: Alternative 3VA1132-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1132-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E31: Alternative 3VA1132-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1132-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E32: Alternative 3VA1132-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1132-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E33: Alternative 3VA1132-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1132-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E34: Alternative 3VA1132-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1132-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E35: Alternative 3VA1132-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1132-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E36: Alternative 3VA1132-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1132-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E37: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E38: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E39: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E40: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E41: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E42: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E43: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E44: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E45: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E46: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E47: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E48: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E49: Alternative 3VA1132-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1132-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E50: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E51: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E52: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E53: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E54: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E55: Alternative 3VA1132-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1132-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E56: Alternative 3VA1132-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1132-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E57: Alternative 3VA1132-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1132-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E58: Alternative 3VA1132-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1132-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E59: Alternative 3VA1132-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1132-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E60: Alternative 3VA1132-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1132-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E61: Alternative 3VA1132-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1132-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E62: Alternative 3VA1132-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1132-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E63: Alternative 3VA1132-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1132-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E64: Alternative 3VA1132-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1132-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E65: Alternative 3VA1132-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1132-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!)
Note on E79: Alternative 3VA1140-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1140-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E80: Alternative 3VA1140-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1140-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E81: Alternative 3VA1140-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1140-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E82: Alternative 3VA1140-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1140-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E83: Alternative 3VA1140-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1140-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E84: Alternative 3VA1140-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1140-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E85: Alternative 3VA1140-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1140-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E86: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E87: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E88: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E89: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E90: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M90: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E91: Alternative 3VA1140-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1140-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E92: Alternative 3VA1140-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1140-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E93: Alternative 3VA1140-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1140-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E94: Alternative 3VA1140-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1140-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E95: Alternative 3VA1140-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1140-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E96: Alternative 3VA1140-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1140-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E97: Alternative 3VA1140-4GD42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 336€ (günstiger!) 3VA1140-3GD42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!)
Note on E98: Alternative 3VA1140-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1140-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E99: Alternative 3VA1140-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1140-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E100: Alternative 3VA1140-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1140-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E112: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E113: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E114: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E115: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E116: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E117: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E118: Alternative 3VA1150-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1150-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E119: Alternative 3VA1150-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1150-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E120: Alternative 3VA1150-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1150-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E121: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E122: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E123: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E124: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E125: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E126: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E127: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M127: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E128: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E129: Alternative 3VA1150-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1150-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E130: Alternative 3VA1150-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1150-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E131: Alternative 3VA1150-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1150-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E132: Alternative 3VA1150-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1150-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E133: Alternative 3VA1150-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1150-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E134: Alternative 3VA1150-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1150-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E135: Alternative 3VA1150-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1150-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E136: Alternative 3VA1150-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1150-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E143: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E144: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E145: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on M145: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E146: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E147: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E148: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E149: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E150: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E151: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E152: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E153: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E154: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E155: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E156: Alternative 3VA1163-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1163-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E157: Alternative 3VA1163-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1163-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E158: Alternative 3VA1163-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1163-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E159: Alternative 3VA1163-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1163-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E160: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E161: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E162: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M162: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E163: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M163: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E164: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E165: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E166: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E167: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E168: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E169: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E170: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E171: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E172: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E173: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M173: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E174: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on M174: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E175: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E176: Alternative 3VA1163-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) 3VA1163-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 281€ (günstiger!)
Note on E177: Alternative 3VA1163-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1163-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E178: Alternative 3VA1163-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1163-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E179: Alternative 3VA1163-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1163-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E180: Alternative 3VA1163-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1163-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E181: Alternative 3VA1163-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 270€ (günstiger!) 3VA1163-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 255€ (günstiger!)
Note on E182: Alternative 3VA1163-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1163-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E183: Alternative 3VA1163-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1163-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E184: Alternative 3VA1163-4GD42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 336€ (günstiger!) 3VA1163-3GD42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!)
Note on E185: Alternative 3VA1163-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1163-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E186: Alternative 3VA1163-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1163-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E187: Alternative 3VA1163-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1163-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E188: Alternative 3VA1163-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1163-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E189: Alternative 3VA1163-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1163-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E190: Alternative 3VA1163-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1163-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E205: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E206: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E207: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E208: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E209: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E210: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E211: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E212: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E213: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E214: Alternative 3VA1180-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 301€ (günstiger!) 3VA1180-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 290€ (günstiger!)
Note on E215: Alternative 3VA1180-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 274€ (günstiger!) 3VA1180-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 263€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E216: Alternative 3VA1180-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 274€ (günstiger!) 3VA1180-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 263€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E217: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E218: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E219: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on M219: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E220: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on M220: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E221: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E222: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E223: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E224: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E225: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E226: Alternative 3VA1180-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) 3VA1180-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 308€ (günstiger!)
Note on E227: Alternative 3VA1180-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 298€ (günstiger!) 3VA1180-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 280€ (günstiger!)
Note on E228: Alternative 3VA1180-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 298€ (günstiger!) 3VA1180-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 280€ (günstiger!)
Note on E229: Alternative 3VA1180-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 298€ (günstiger!) 3VA1180-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 280€ (günstiger!)
Note on E230: Alternative 3VA1180-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 404€ (günstiger!) 3VA1180-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 391€ (günstiger!)
Note on E231: Alternative 3VA1180-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 404€ (günstiger!) 3VA1180-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 391€ (günstiger!)
Note on E232: Alternative 3VA1180-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 404€ (günstiger!) 3VA1180-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 391€ (günstiger!)
Note on E233: Alternative 3VA1180-4GD42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 369€ (günstiger!) 3VA1180-3GD42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 356€ (günstiger!)
Note on E234: Alternative 3VA1180-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 392€ (günstiger!) 3VA1180-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 379€ (günstiger!)
Note on E235: Alternative 3VA1180-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 392€ (günstiger!) 3VA1180-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 379€ (günstiger!)
Note on E236: Alternative 3VA1180-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 392€ (günstiger!) 3VA1180-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 379€ (günstiger!)
Note on E244: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E245: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E246: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E247: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E248: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E249: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!)
Note on M249: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E250: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!)
Note on M250: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E251: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E252: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E253: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E254: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E255: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E256: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E257: Alternative 3VA1110-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 324€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E258: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E259: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E260: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!)
Note on M260: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E261: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!)
Note on M261: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E262: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E263: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!)
Note on M263: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E264: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E265: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E266: Alternative 3VA1110-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 309€ (günstiger!) 3VA1110-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 297€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E267: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E268: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E269: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on M269: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E270: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on M270: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E271: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on M271: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E272: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E273: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E274: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E275: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on M275: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E276: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E277: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E278: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E279: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on M279: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E280: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E281: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E282: Alternative 3VA1110-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!) 3VA1110-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 343€ (günstiger!)
Note on E283: Alternative 3VA1110-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 316€ (günstiger!)
Note on E284: Alternative 3VA1110-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 316€ (günstiger!)
Note on E285: Alternative 3VA1110-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 335€ (günstiger!) 3VA1110-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 316€ (günstiger!)
Note on E286: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E287: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E288: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E289: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E290: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E291: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E292: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E293: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M293: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E294: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M294: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E295: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E296: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E297: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M297: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E298: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M298: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E299: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E300: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E301: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E302: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E303: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E304: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E305: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E306: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E307: Alternative 3VA1110-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 452€ (günstiger!) 3VA1110-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 436€ (günstiger!)
Note on E308: Alternative 3VA1110-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 452€ (günstiger!) 3VA1110-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 436€ (günstiger!)
Note on E309: Alternative 3VA1110-4GD42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 418€ (günstiger!) 3VA1110-3GD42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 401€ (günstiger!)
Note on E310: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E311: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E312: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E313: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M313: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E314: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M314: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E315: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E316: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E317: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E318: Alternative 3VA1110-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 436€ (günstiger!) 3VA1110-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 421€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E319: Alternative 3VA1110-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 436€ (günstiger!) 3VA1110-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 421€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E320: Alternative 3VA1110-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 436€ (günstiger!) 3VA1110-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 421€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E321: Alternative 3VA1110-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 402€ (günstiger!) 3VA1110-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 387€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E322: Alternative 3VA1110-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 402€ (günstiger!) 3VA1110-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 387€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E337: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E338: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E339: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E341: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E342: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E343: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on M343: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E344: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E345: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E346: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E347: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E348: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E349: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E350: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E351: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E352: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E353: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E354: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E355: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E356: Alternative 3VA1112-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 524€ (günstiger!) 3VA1112-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 505€ (günstiger!)
Note on E357: Alternative 3VA1112-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 498€ (günstiger!) 3VA1112-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 480€ (günstiger!)
Note on E358: Alternative 3VA1112-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 498€ (günstiger!) 3VA1112-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 480€ (günstiger!)
Note on E359: Alternative 3VA1112-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 498€ (günstiger!) 3VA1112-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 480€ (günstiger!)
Note on E360: Alternative 3VA1112-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 498€ (günstiger!) 3VA1112-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 480€ (günstiger!)
Note on E361: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E362: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on M362: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E363: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E364: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E365: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E366: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E367: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on M367: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E368: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E369: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E370: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E371: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E372: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E373: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E374: Alternative 3VA1112-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 567€ (günstiger!) 3VA1112-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 537€ (günstiger!)
Note on E375: Alternative 3VA1112-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 541€ (günstiger!) 3VA1112-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 511€ (günstiger!)
Note on E376: Alternative 3VA1112-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 541€ (günstiger!) 3VA1112-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 511€ (günstiger!)
Note on E377: Alternative 3VA1112-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 541€ (günstiger!) 3VA1112-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 511€ (günstiger!)
Note on E378: Alternative 3VA1112-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 541€ (günstiger!) 3VA1112-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 511€ (günstiger!)
Note on E379: Alternative 3VA1112-4FD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 707€ (günstiger!) 3VA1112-3FD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 681€ (günstiger!)
Note on E380: Alternative 3VA1112-4FD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 707€ (günstiger!) 3VA1112-3FD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 681€ (günstiger!)
Note on E381: Alternative 3VA1112-4FD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 707€ (günstiger!) 3VA1112-3FD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 681€ (günstiger!)
Note on E382: Alternative 3VA1112-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 682€ (günstiger!) 3VA1112-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 658€ (günstiger!)
Note on E383: Alternative 3VA1112-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 682€ (günstiger!) 3VA1112-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 658€ (günstiger!)
Note on E384: Alternative 3VA1112-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 682€ (günstiger!) 3VA1112-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 658€ (günstiger!)
Note on E385: Alternative 3VA1112-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 647€ (günstiger!) 3VA1112-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 622€ (günstiger!)
Note on E386: Alternative 3VA1112-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 647€ (günstiger!) 3VA1112-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 622€ (günstiger!)
Note on E387: Alternative 3VA1112-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 647€ (günstiger!) 3VA1112-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 622€ (günstiger!)
Note on M387: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M390: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M391: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E402: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E403: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E404: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E405: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E406: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E407: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E408: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E409: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E410: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E411: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E412: Alternative 3VA1116-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 608€ (günstiger!) 3VA1116-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 587€ (günstiger!)
Note on E413: Alternative 3VA1116-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 581€ (günstiger!) 3VA1116-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 560€ (günstiger!)
Note on E414: Alternative 3VA1116-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 581€ (günstiger!) 3VA1116-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 560€ (günstiger!)
Note on E415: Alternative 3VA1116-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 581€ (günstiger!) 3VA1116-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 560€ (günstiger!)
Note on E416: Alternative 3VA1116-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 581€ (günstiger!) 3VA1116-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 560€ (günstiger!)
Note on E417: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E418: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E419: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E420: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E421: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E422: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E423: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E424: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on M424: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E425: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E426: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E427: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E428: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E429: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E430: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E431: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E432: Alternative 3VA1116-4EE36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 659€ (günstiger!) 3VA1116-3EE36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 625€ (günstiger!)
Note on E433: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E434: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E435: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E436: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E437: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E438: Alternative 3VA1116-4EE32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 633€ (günstiger!) 3VA1116-3EE32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 611€ (günstiger!)
Note on E439: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E440: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E441: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E442: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E443: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E444: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E445: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E446: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E447: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E448: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E449: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E450: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M450: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E451: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E452: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E453: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E454: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E455: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E456: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E457: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E458: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E459: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E460: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E461: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E462: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E463: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E464: Alternative 3VA1116-4FD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 821€ (günstiger!) 3VA1116-3FD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 790€ (günstiger!)
Note on E465: Alternative 3VA1116-4FD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 821€ (günstiger!) 3VA1116-3FD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 790€ (günstiger!)
Note on E466: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E467: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E468: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M468: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E469: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M469: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E470: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E471: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E472: Alternative 3VA1116-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 791€ (günstiger!) 3VA1116-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 762€ (günstiger!)
Note on E473: Alternative 3VA1116-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 791€ (günstiger!) 3VA1116-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 762€ (günstiger!)
Note on E474: Alternative 3VA1116-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 791€ (günstiger!) 3VA1116-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 762€ (günstiger!)
Note on E475: Alternative 3VA1116-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 791€ (günstiger!) 3VA1116-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 762€ (günstiger!)
Note on E476: Alternative 3VA1116-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 791€ (günstiger!) 3VA1116-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 762€ (günstiger!)
Note on M476: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E477: Alternative 3VA1116-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 756€ (günstiger!) 3VA1116-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!)
Note on E478: Alternative 3VA1116-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 756€ (günstiger!) 3VA1116-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!)
Note on E479: Alternative 3VA1116-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 756€ (günstiger!) 3VA1116-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!)
Note on M479: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M491: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E496: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E497: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E498: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E499: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E500: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E501: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E502: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M503: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M504: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E506: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E507: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E508: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E509: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E510: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E511: Alternative 3VA1125-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1125-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E512: Alternative 3VA1125-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1125-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E513: Alternative 3VA1125-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1125-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E514: Alternative 3VA1125-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1125-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E515: Alternative 3VA1125-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1125-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E516: Alternative 3VA1125-4GD42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 336€ (günstiger!) 3VA1125-3GD42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!)
Note on E517: Alternative 3VA1125-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1125-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E518: Alternative 3VA1125-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1125-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E519: Alternative 3VA1125-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1125-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E520: Alternative 3VA1125-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1125-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!) Überprüfen Sie auch den Einsatz von 3VA10 (günstiger, aber geringeres kA Rating).
Note on E528: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E529: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E530: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E531: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E532: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on M532: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E533: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E534: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E535: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on E536: Alternative 3VA1196-4ED36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 275€ (günstiger!) 3VA1196-3ED36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 267€ (günstiger!)
Note on M536: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E537: Alternative 3VA1196-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1196-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!)
Note on E538: Alternative 3VA1196-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1196-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!)
Note on E539: Alternative 3VA1196-4ED32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 248€ (günstiger!) 3VA1196-3ED32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 239€ (günstiger!)
Note on E540: Alternative 3VA1196-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1196-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E541: Alternative 3VA1196-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1196-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E542: Alternative 3VA1196-4GD46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1196-3GD46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 358€ (günstiger!)
Note on E543: Alternative 3VA1196-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1196-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!)
Note on E544: Alternative 3VA1196-4ED46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 359€ (günstiger!) 3VA1196-3ED46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 347€ (günstiger!)
Note on E545: Alternative 3VA1196-4ED42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 323€ (günstiger!) 3VA1196-3ED42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 311€ (günstiger!)
Note on E553: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E554: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E555: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E556: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E557: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on M557: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E558: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E559: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E560: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E561: Alternative 3VA1150-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1150-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E562: Alternative 3VA1150-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1150-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E563: Alternative 3VA1150-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1150-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E564: Alternative 3VA1150-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1150-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E565: Alternative 3VA1150-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1150-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M565: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E566: Alternative 3VA1150-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1150-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M566: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E567: Alternative 3VA1150-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1150-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E568: Alternative 3VA1150-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1150-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E569: Alternative 3VA1150-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1150-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E570: Alternative 3VA1150-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1150-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E571: Alternative 3VA1150-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1150-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on E572: Alternative 3VA1150-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 439€ (günstiger!) 3VA1150-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 413€ (günstiger!)
Note on E573: Alternative 3VA1150-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 439€ (günstiger!) 3VA1150-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 413€ (günstiger!)
Note on M582: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M583: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E596: Alternative 3VA2163-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 603€ (günstiger!)
Note on E597: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E598: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E599: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E600: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E601: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E602: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E603: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E604: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on M604: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E605: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E606: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E607: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E608: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E609: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E610: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E611: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E612: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on M612: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E613: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E614: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E615: Alternative 3VA1163-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 326€ (günstiger!) 3VA1163-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 306€ (günstiger!)
Note on E616: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E617: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E618: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E619: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M619: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E620: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M620: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E621: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E622: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E623: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E624: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E625: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M625: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E626: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on M626: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E627: Alternative 3VA1163-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 300€ (günstiger!) 3VA1163-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 278€ (günstiger!)
Note on E633: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E634: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E635: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E636: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on M636: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E637: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on M637: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E638: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E639: Alternative 3VA1163-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 426€ (günstiger!) 3VA1163-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E640: Alternative 3VA1163-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1163-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on E641: Alternative 3VA1163-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1163-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on E642: Alternative 3VA1163-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1163-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on E643: Alternative 3VA1163-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1163-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on M643: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E644: Alternative 3VA1163-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 390€ (günstiger!) 3VA1163-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 362€ (günstiger!)
Note on E645: Alternative 3VA1163-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 439€ (günstiger!) 3VA1163-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 413€ (günstiger!)
Note on E646: Alternative 3VA1163-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 439€ (günstiger!) 3VA1163-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 413€ (günstiger!)
Note on E647: Alternative 3VA1163-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 439€ (günstiger!) 3VA1163-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 413€ (günstiger!)
Note on E648: Alternative 3VA1163-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 403€ (günstiger!) 3VA1163-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 377€ (günstiger!)
Note on E649: Alternative 3VA1163-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 403€ (günstiger!) 3VA1163-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 377€ (günstiger!)
Note on E650: Alternative 3VA1163-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 403€ (günstiger!) 3VA1163-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 377€ (günstiger!)
Note on E651: Alternative 3VA1163-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 403€ (günstiger!) 3VA1163-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 377€ (günstiger!)
Note on E654: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KP36-0AA0 ; Preis: 1210; teurer).
Note on E655: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KP32-0AA0 ; Preis: 1180; teurer).
Note on E656: Alternative 3VA2163-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 603€ (günstiger!)
Note on E657: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KP46-0AA0 ; Preis: 1430; teurer).
Note on M662: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M682: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M683: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M686: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E687: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1490; teurer).
Note on E688: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1490; teurer).
Note on E689: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ32-0AA0 ; Preis: 1470; teurer).
Note on E690: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1490; teurer).
Note on E691: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ32-0AA0 ; Preis: 1470; teurer).
Note on M715: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M716: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M719: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E721: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ42-0AA0 ; Preis: 1640; teurer).
Note on E722: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KP42-0AA0 ; Preis: 1380; teurer).
Note on E723: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-5KQ46-0AA0 ; Preis: 1690; teurer).
Note on M732: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M733: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E749: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP36-0AA0 ; Preis: 1270; teurer).
Note on E750: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP36-0AA0 ; Preis: 1270; teurer).
Note on E751: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP36-0AA0 ; Preis: 1270; teurer).
Note on E752: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP32-0AA0 ; Preis: 1230; teurer).
Note on E753: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP32-0AA0 ; Preis: 1230; teurer).
Note on M766: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M767: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M771: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M772: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E783: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP36-0AA0 ; Preis: 1270; teurer).
Note on E784: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KP32-0AA0 ; Preis: 1230; teurer).
Note on E785: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-6KQ42-0AA0 ; Preis: 1720; teurer).
Note on E800: Alternative 3VA2163-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1130€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-7KP32-0AA0 ; Preis: 1340; teurer).
Note on E801: Alternative 3VA2163-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 602€ (günstiger!)
Note on E802: Alternative 3VA2163-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 602€ (günstiger!)
Note on E803: Alternative 3VA2163-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 575€ (günstiger!)
Note on E804: Alternative 3VA2163-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 667€ (günstiger!)
Note on E805: Alternative 3VA2163-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 667€ (günstiger!)
Note on E812: Alternative 3VA2163-6HL46-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 813€ (günstiger!)
Note on E813: Alternative 3VA2163-6HL42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 775€ (günstiger!)
Note on E814: Alternative 3VA2163-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 862€ (günstiger!)
Note on E815: Alternative 3VA2163-6JQ42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1620€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-7KQ42-0AA0 ; Preis: 1900; teurer).
Note on E816: Alternative 3VA2163-6JQ42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1620€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2163-7KQ42-0AA0 ; Preis: 1900; teurer).
Note on E817: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E818: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E819: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E820: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E821: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E822: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E823: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E824: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E825: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E826: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E827: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on M827: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E828: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on M828: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E829: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E830: Alternative 3VA1180-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 357€ (günstiger!) 3VA1180-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 334€ (günstiger!)
Note on E831: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E832: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E833: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E834: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E835: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E836: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E837: Alternative 3VA1180-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 331€ (günstiger!) 3VA1180-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 307€ (günstiger!)
Note on E838: Alternative 3VA1180-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 465€ (günstiger!) 3VA1180-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 434€ (günstiger!)
Note on E839: Alternative 3VA1180-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 465€ (günstiger!) 3VA1180-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 434€ (günstiger!)
Note on E840: Alternative 3VA1180-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 465€ (günstiger!) 3VA1180-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 434€ (günstiger!)
Note on E841: Alternative 3VA1180-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 429€ (günstiger!) 3VA1180-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 398€ (günstiger!)
Note on E842: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E843: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E844: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E845: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E846: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E847: Alternative 3VA1180-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 482€ (günstiger!) 3VA1180-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E848: Alternative 3VA1180-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 447€ (günstiger!) 3VA1180-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 416€ (günstiger!)
Note on E849: Alternative 3VA1180-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 447€ (günstiger!) 3VA1180-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 416€ (günstiger!)
Note on E873: Alternative 3VA2110-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 628€ (günstiger!)
Note on E874: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E875: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E876: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E877: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E878: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E879: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E880: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E881: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on M881: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E882: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E883: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E884: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E885: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E886: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E887: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E888: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E889: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on M889: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E890: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on M890: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E891: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on M891: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E892: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E893: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E894: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E895: Alternative 3VA1110-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 399€ (günstiger!) 3VA1110-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!)
Note on E896: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E897: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E898: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on M898: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E899: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E900: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E901: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E902: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E903: Alternative 3VA1110-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 372€ (günstiger!) 3VA1110-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 346€ (günstiger!)
Note on E904: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E905: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E906: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E907: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E908: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E909: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E910: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E911: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E912: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E913: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E914: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E915: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M915: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E923: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E924: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E925: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E926: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M926: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E927: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M927: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E928: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on E929: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on E930: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on E931: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on E932: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on M932: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E933: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on M933: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E934: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on M934: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E935: Alternative 3VA1110-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 520€ (günstiger!) 3VA1110-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 486€ (günstiger!)
Note on E936: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E937: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on M937: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E938: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E939: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E940: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E941: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E942: Alternative 3VA1110-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 485€ (günstiger!) 3VA1110-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 451€ (günstiger!)
Note on E943: Alternative 3VA1110-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 538€ (günstiger!) 3VA1110-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!)
Note on E944: Alternative 3VA1110-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 538€ (günstiger!) 3VA1110-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!)
Note on E945: Alternative 3VA1110-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 538€ (günstiger!) 3VA1110-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!)
Note on E946: Alternative 3VA1110-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!) 3VA1110-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 467€ (günstiger!)
Note on E947: Alternative 3VA1110-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!) 3VA1110-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 467€ (günstiger!)
Note on E948: Alternative 3VA1110-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 503€ (günstiger!) 3VA1110-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 467€ (günstiger!)
Note on E953: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP36-0AA0 ; Preis: 1260; teurer).
Note on E954: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP36-0AA0 ; Preis: 1260; teurer).
Note on E955: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP36-0AA0 ; Preis: 1260; teurer).
Note on E956: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP32-0AA0 ; Preis: 1220; teurer).
Note on E957: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP32-0AA0 ; Preis: 1220; teurer).
Note on E958: Alternative 3VA2110-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E959: Alternative 3VA2110-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E960: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP42-0AA0 ; Preis: 1450; teurer).
Note on M966: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M967: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M968: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M969: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M972: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M973: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M982: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M983: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M985: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M990: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M996: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M998: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M999: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1001: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1002: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ32-0AA0 ; Preis: 1510; teurer).
Note on E1003: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1004: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on M1016: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1024: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1027: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1028: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1031: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1034: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ42-0AA0 ; Preis: 1730; teurer).
Note on E1035: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP42-0AA0 ; Preis: 1450; teurer).
Note on E1036: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP42-0AA0 ; Preis: 1450; teurer).
Note on E1037: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KP42-0AA0 ; Preis: 1450; teurer).
Note on E1038: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-5KQ46-0AA0 ; Preis: 1770; teurer).
Note on E1039: Alternative 3VA2110-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1040: Alternative 3VA2110-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 652€ (günstiger!)
Note on M1040: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1041: Alternative 3VA2110-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 628€ (günstiger!)
Note on M1047: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1057: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1058: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1059: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1060: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1061: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1061: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1062: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1062: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1069: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1072: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1074: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1077: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP36-0AA0 ; Preis: 1320; teurer).
Note on E1078: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP36-0AA0 ; Preis: 1320; teurer).
Note on E1079: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP32-0AA0 ; Preis: 1290; teurer).
Note on E1080: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP32-0AA0 ; Preis: 1290; teurer).
Note on E1081: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP32-0AA0 ; Preis: 1290; teurer).
Note on E1082: Alternative 3VA2110-7MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 759€ (günstiger!) 3VA2110-7MS36-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 554€ (günstiger!)
Note on M1101: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1108: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1109: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1112: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-6KP32-0AA0 ; Preis: 1290; teurer).
Note on E1118: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1119: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1120: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1121: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1122: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1127: Alternative 3VA2110-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1128: Alternative 3VA2110-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1129: Alternative 3VA2110-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 627€ (günstiger!)
Note on E1130: Alternative 3VA2110-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 722€ (günstiger!)
Note on E1131: Alternative 3VA2110-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 722€ (günstiger!)
Note on E1137: Alternative 3VA2110-6HL42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 844€ (günstiger!)
Note on E1138: Alternative 3VA2110-6JQ42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1710€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2110-7KQ42-0AA0 ; Preis: 2000; teurer).
Note on E1139: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1140: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1141: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1142: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1143: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1144: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1145: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1146: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1147: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1148: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1149: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1150: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1151: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1152: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1153: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1154: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1155: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1156: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1157: Alternative 3VA1112-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 628€ (günstiger!) 3VA1112-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 584€ (günstiger!)
Note on E1158: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1159: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1160: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1161: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1162: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1163: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1164: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1165: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1166: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1167: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1168: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1169: Alternative 3VA1112-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 601€ (günstiger!) 3VA1112-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 559€ (günstiger!)
Note on E1170: Alternative 3VA1112-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 846€ (günstiger!) 3VA1112-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 789€ (günstiger!)
Note on E1171: Alternative 3VA1112-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 846€ (günstiger!) 3VA1112-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 789€ (günstiger!)
Note on E1172: Alternative 3VA1112-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 846€ (günstiger!) 3VA1112-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 789€ (günstiger!)
Note on E1173: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1174: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1175: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1176: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1177: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on M1177: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1178: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1179: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1180: Alternative 3VA1112-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 816€ (günstiger!) 3VA1112-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 761€ (günstiger!)
Note on E1181: Alternative 3VA1112-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 782€ (günstiger!) 3VA1112-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 726€ (günstiger!)
Note on E1182: Alternative 3VA1112-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 782€ (günstiger!) 3VA1112-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 726€ (günstiger!)
Note on E1183: Alternative 3VA1112-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 846€ (günstiger!) 3VA1112-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 789€ (günstiger!)
Note on E1184: Alternative 3VA1112-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 846€ (günstiger!) 3VA1112-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 789€ (günstiger!)
Note on E1185: Alternative 3VA1112-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 811€ (günstiger!) 3VA1112-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 754€ (günstiger!)
Note on E1186: Alternative 3VA1112-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 811€ (günstiger!) 3VA1112-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 754€ (günstiger!)
Note on M1196: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1197: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1224: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1225: Alternative 3VA2216-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1226: Alternative 3VA2216-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1227: Alternative 3VA2216-5MN36-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1228: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1229: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1230: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1231: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1232: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1233: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1234: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1235: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1236: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1236: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1237: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1238: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1239: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1239: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1240: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1240: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1241: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1242: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1243: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1244: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1245: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1246: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1247: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1248: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1248: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1249: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1249: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1250: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1251: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1252: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1253: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1253: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1254: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1254: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1255: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1255: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1256: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1256: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1257: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on M1257: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1258: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1259: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1260: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1261: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1262: Alternative 3VA1116-4EF36-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 728€ (günstiger!) 3VA1116-3EF36-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 679€ (günstiger!)
Note on E1263: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1264: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1265: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1266: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on M1266: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1267: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on M1267: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1268: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on M1268: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1269: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1270: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1271: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1272: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1273: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1274: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1275: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1276: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1277: Alternative 3VA1116-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 702€ (günstiger!) 3VA1116-3EF32-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 652€ (günstiger!)
Note on E1278: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1279: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1280: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1280: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1281: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1281: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1282: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1282: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1283: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1284: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1285: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1285: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1286: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1287: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1288: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1289: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1290: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1291: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1292: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1293: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1294: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1295: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1296: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1297: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1298: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1299: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1300: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1306: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1311: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1312: Alternative 3VA1116-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1313: Alternative 3VA1116-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1314: Alternative 3VA1116-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1315: Alternative 3VA1116-4FF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3FF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1316: Alternative 3VA1116-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3FF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 881€ (günstiger!)
Note on E1317: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1318: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1319: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1319: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1320: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1320: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1321: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1322: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1323: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1323: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1324: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1325: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1325: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1326: Alternative 3VA1116-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 883€ (günstiger!)
Note on E1327: Alternative 3VA1116-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 883€ (günstiger!)
Note on E1328: Alternative 3VA1116-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 883€ (günstiger!)
Note on E1329: Alternative 3VA1116-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 883€ (günstiger!)
Note on E1330: Alternative 3VA1116-4EF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3EF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 883€ (günstiger!)
Note on E1331: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on E1332: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on E1333: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on M1333: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1334: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on E1335: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on M1335: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1336: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on M1336: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1337: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on M1337: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1338: Alternative 3VA1116-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 912€ (günstiger!) 3VA1116-3EF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 848€ (günstiger!)
Note on M1338: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1339: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1340: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1341: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1342: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1343: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1344: Alternative 3VA1116-4GF46-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 982€ (günstiger!) 3VA1116-3GF46-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 916€ (günstiger!)
Note on E1345: Alternative 3VA1116-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 881€ (günstiger!)
Note on E1346: Alternative 3VA1116-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 947€ (günstiger!) 3VA1116-3GF42-0AA0 (25kA statt 55kA): Preis 881€ (günstiger!)
Note on E1353: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1354: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1355: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1356: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1357: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP36-0AA0 ; Preis: 1560; teurer).
Note on E1358: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1359: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1360: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1361: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on M1361: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1362: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1363: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on M1368: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1385: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1386: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1392: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1394: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1401: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1405: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1410: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1411: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1417: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1418: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KQ32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1419: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KQ32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on M1431: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1432: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1435: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1447: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1452: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1453: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1466: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1469: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1470: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1471: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1474: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1475: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1476: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1477: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1478: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1479: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1485: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KQ42-0AA0 ; Preis: 2160; teurer).
Note on E1486: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1487: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KP32-0AA0 ; Preis: 1540; teurer).
Note on E1488: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-5KQ42-0AA0 ; Preis: 2160; teurer).
Note on M1488: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1489: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on E1490: Alternative 3VA2216-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 884€ (günstiger!)
Note on M1501: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1511: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1513: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1514: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1517: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1518: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1519: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1520: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1521: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1522: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1522: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1523: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1523: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1524: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1525: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1536: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1537: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1541: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-6KP32-0AA0 ; Preis: 1630; teurer).
Note on E1542: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-6KP32-0AA0 ; Preis: 1630; teurer).
Note on E1543: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-6KP32-0AA0 ; Preis: 1630; teurer).
Note on M1543: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1562: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1563: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1566: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1567: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1572: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1591: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-6KP32-0AA0 ; Preis: 1630; teurer).
Note on E1592: Alternative 3VA2216-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1110€ (günstiger!) 3VA2216-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1160€ (günstiger!)
Note on E1593: Alternative 3VA2216-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1110€ (günstiger!) 3VA2216-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1160€ (günstiger!)
Note on E1606: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1607: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1608: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1609: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1618: Alternative 3VA2116-6JP36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1540€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-7KP36-0AA0 ; Preis: 1830; teurer).
Note on E1619: Alternative 3VA2116-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1510€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-7KP32-0AA0 ; Preis: 1790; teurer).
Note on E1620: Alternative 3VA2116-6JP42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1850€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-7KP42-0AA0 ; Preis: 2220; teurer).
Note on E1621: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on E1622: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on E1623: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on M1623: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1624: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on M1624: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1625: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on E1626: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on M1626: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1627: Alternative 3VA2116-6HL36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 956€ (günstiger!)
Note on M1627: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1628: Alternative 3VA2116-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 930€ (günstiger!)
Note on E1629: Alternative 3VA2116-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 930€ (günstiger!)
Note on E1630: Alternative 3VA2116-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 930€ (günstiger!)
Note on E1631: Alternative 3VA2116-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1632: Alternative 3VA2116-6HN36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1633: Alternative 3VA2116-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1030€ (günstiger!)
Note on E1634: Alternative 3VA2116-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1030€ (günstiger!)
Note on E1635: Alternative 3VA2116-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1030€ (günstiger!)
Note on M1635: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1636: Alternative 3VA2116-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1030€ (günstiger!)
Note on M1636: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1637: Alternative 3VA2116-6HM36-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1250€ (günstiger!)
Note on E1638: Alternative 3VA2116-6HM32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1220€ (günstiger!)
Note on E1649: Alternative 3VA2116-6HL46-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1290€ (günstiger!)
Note on E1650: Alternative 3VA2116-6HL46-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1290€ (günstiger!)
Note on E1651: Alternative 3VA2116-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1390€ (günstiger!)
Note on E1652: Alternative 3VA2116-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1510€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-7KP32-0AA0 ; Preis: 1790; teurer).
Note on E1653: Alternative 3VA2116-6JP46-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1890€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2116-7KP46-0AA0 ; Preis: 2250; teurer).
Note on E1654: Alternative 3VA2216-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1110€ (günstiger!) 3VA2216-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1160€ (günstiger!)
Note on E1655: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on E1656: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1657: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1658: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1659: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1660: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1661: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1662: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1663: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1664: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1665: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1666: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1667: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on M1667: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1668: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on M1668: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1669: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on M1669: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1670: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E1671: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on M1675: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1678: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1679: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1680: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1687: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1691: Alternative 3VA1220-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1692: Alternative 3VA1220-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1693: Alternative 3VA1220-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1694: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1695: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1696: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1697: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1698: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1698: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1699: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1699: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1700: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1700: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1701: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1702: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1703: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E1704: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1704: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1705: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1705: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1706: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1706: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1707: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on M1707: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1708: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1709: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1710: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1711: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1712: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1713: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E1717: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1718: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1719: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1720: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1721: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on M1728: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1739: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1742: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E1743: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on M1756: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M1763: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1765: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1766: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1768: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ42-0AA0 ; Preis: 2550; teurer).
Note on E1769: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1770: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1771: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E1772: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on E1773: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on E1774: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on E1775: Alternative 3VA2220-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1200€ (günstiger!)
Note on M1783: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1784: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1803: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E1804: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on M1808: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1809: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1811: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1816: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2270; teurer).
Note on E1830: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2270; teurer).
Note on M1830: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1831: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2270; teurer).
Note on M1831: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1841: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E1842: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E1843: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E1851: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1852: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E1853: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E1854: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E1855: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1856: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1857: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1858: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1858: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1859: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1860: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1861: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1862: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1863: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1864: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1865: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1865: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1866: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1866: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1867: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1868: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1869: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1870: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1871: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1871: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1872: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1872: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1873: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1874: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1875: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1876: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1877: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1878: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1878: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1879: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1879: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1880: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1881: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1881: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1882: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1882: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1883: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1884: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1885: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1886: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1887: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1887: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1888: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1889: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1890: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1890: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1891: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1891: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1892: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1893: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1894: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1895: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1896: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1897: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1897: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1898: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1898: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1899: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1899: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1900: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1901: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1902: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1903: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1903: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1904: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1904: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1905: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1905: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1906: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1906: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1907: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1908: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1909: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1910: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1911: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1912: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1913: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1914: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1915: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1916: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1917: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1917: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1918: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1918: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1919: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1920: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1921: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1922: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1923: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1924: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1924: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1925: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M1925: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1926: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E1927: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1928: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1929: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1930: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1931: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1932: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1933: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1934: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1935: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1935: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1936: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1937: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1938: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1939: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1940: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1941: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1942: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1942: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1943: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1944: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1944: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1945: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1945: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1946: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1947: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1948: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1948: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1949: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1949: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1950: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1951: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1952: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1953: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1954: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1955: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1955: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1956: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1957: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1957: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1958: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1958: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1959: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1960: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1961: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1962: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1963: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1964: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1964: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1965: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1966: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1967: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1968: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1969: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1970: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1971: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1972: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1972: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1973: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1973: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1974: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1975: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1976: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1977: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1977: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1978: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1978: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1979: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1980: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1980: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M1981: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E1986: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1987: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1988: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1989: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1990: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1991: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1992: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E1993: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1994: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1995: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1995: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1996: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1996: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1997: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E1998: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M1998: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E1999: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2000: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2000: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2001: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2002: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2003: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2003: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2004: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2004: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2005: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2006: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2006: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2007: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2008: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2008: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2009: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2010: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2010: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2011: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2011: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2012: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2013: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2014: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2014: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2015: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2016: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2017: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2017: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2018: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2018: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2019: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2020: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2021: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2022: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2023: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2024: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2025: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2026: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2027: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2027: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2028: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2029: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2029: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2030: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2031: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2032: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2033: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2034: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2035: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2036: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2036: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2037: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2038: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2038: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2039: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2039: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2040: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2040: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2041: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on M2041: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2042: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2043: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2044: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2045: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2046: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2047: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2048: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2049: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2050: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2054: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2055: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2056: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2057: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2058: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2059: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2060: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP32-0AA0 ; Preis: 1840; teurer).
Note on E2061: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2062: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2063: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2064: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2065: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2066: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP42-0AA0 ; Preis: 2320; teurer).
Note on M2066: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2067: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP42-0AA0 ; Preis: 2320; teurer).
Note on M2067: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2071: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2080: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2084: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2085: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2092: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2099: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2104: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2105: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2107: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2113: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2114: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2116: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2117: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2118: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2119: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2122: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2123: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2125: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2128: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2129: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2131: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2132: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2133: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2134: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2135: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2138: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2139: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2140: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2141: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2142: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2143: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2144: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2145: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on M2164: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2169: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2178: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2181: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2184: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2187: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2188: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2189: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2190: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2191: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2196: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2197: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2198: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP42-0AA0 ; Preis: 2320; teurer).
Note on E2199: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP42-0AA0 ; Preis: 2320; teurer).
Note on M2199: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2200: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KP42-0AA0 ; Preis: 2320; teurer).
Note on M2200: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2201: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2120; teurer).
Note on E2202: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2203: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2204: Alternative 3VA2325-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2206: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2207: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on M2212: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2213: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2220: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2223: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2231: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2233: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2234: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2235: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2236: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2237: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2238: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2238: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2239: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2239: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2240: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2240: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2241: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2242: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2243: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2244: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2245: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2246: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2247: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2248: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2248: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2249: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2249: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2256: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2261: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2264: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2265: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2266: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2267: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2268: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on M2268: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2269: Alternative 3VA2325-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2010€ (günstiger!) 3VA2325-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on M2278: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2280: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2281: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2283: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2284: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2290: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2291: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2295: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2298: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2299: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2300: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2301: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2302: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on M2303: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2305: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2270; teurer).
Note on M2320: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2322: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KQ42-0AA0 ; Preis: 2790; teurer).
Note on E2324: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2325: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2326: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-6KP32-0AA0 ; Preis: 2010; teurer).
Note on E2343: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2344: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2345: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2346: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2346: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2347: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2347: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2348: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2353: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2357: Alternative 3VA2225-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1870€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-7KP32-0AA0 ; Preis: 2140; teurer).
Note on E2358: Alternative 3VA2325-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2010€ (günstiger!) 3VA2325-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2359: Alternative 3VA2225-6JP42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2390€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-7KP42-0AA0 ; Preis: 2650; teurer).
Note on E2360: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2361: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2362: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2363: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on M2363: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2364: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on M2364: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2365: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2366: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2367: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on M2367: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2368: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2369: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2370: Alternative 3VA2225-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1270€ (günstiger!)
Note on E2371: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2372: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2373: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2373: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2374: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2374: SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2375: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2376: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2377: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2378: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2378: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2379: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2379: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2380: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2381: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2381: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2382: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on M2382: SEO nur bis 230V! SEO auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2383: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2384: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2385: Alternative 3VA2225-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1410€ (günstiger!)
Note on E2386: Alternative 3VA2225-6JQ32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2150€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-7KQ32-0AA0 ; Preis: 2430; teurer).
Note on E2387: Alternative 3VA2225-6JQ32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2150€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2225-7KQ32-0AA0 ; Preis: 2430; teurer).
Note on E2388: Alternative 3VA2225-6HM32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1550€ (günstiger!)
Note on E2389: Alternative 3VA2225-6HM32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1550€ (günstiger!)
Note on E2398: Alternative 3VA2325-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2010€ (günstiger!) 3VA2325-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2399: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2400: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2401: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2402: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2403: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2404: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2405: Alternative 3VA1220-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 785€ (günstiger!)
Note on E2407: Alternative 3VA1220-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E2408: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E2409: Alternative 3VA1220-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1020€ (günstiger!)
Note on E2410: Alternative 3VA1220-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1060€ (günstiger!)
Note on E2414: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2415: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2416: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2417: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2418: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2419: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2420: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2421: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2422: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2423: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2424: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2425: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on M2425: SEO bei 3VA2 auch mit Kommunikation möglich. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.
Note on E2426: Alternative 3VA1225-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 903€ (günstiger!)
Note on E2427: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2428: Alternative 3VA1225-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on E2429: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2430: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2431: Alternative 3VA1225-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1130€ (günstiger!)
Note on E2432: Alternative 3VA1225-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1170€ (günstiger!)
Note on M2437: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2441: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2452: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2455: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2466: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2484: Alternative 3VA1332-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2485: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2486: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2487: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2488: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2489: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2490: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2491: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2492: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2493: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2494: Alternative 3VA1332-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2495: Alternative 3VA1332-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2496: Alternative 3VA1332-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2497: Alternative 3VA2440-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2190€ (günstiger!)
Note on M2512: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2530: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2536: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E2545: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2546: Alternative 3VA2440-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2190€ (günstiger!)
Note on M2557: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2563: Alternative 3VA2440-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2750€ (günstiger!) 3VA2440-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 2070€ (günstiger!)
Note on E2573: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2830; teurer).
Note on E2574: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2830; teurer).
Note on E2586: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2593: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E2594: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2595: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2596: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E2597: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E2604: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E2605: Alternative 3VA2440-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2750€ (günstiger!) 3VA2440-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 2070€ (günstiger!)
Note on M2605: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E2606: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2607: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2615: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2626: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2627: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2657: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2658: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2659: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2660: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2661: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2661: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2662: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2663: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2664: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2665: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2666: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2667: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2668: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2669: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2669: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2670: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2671: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2672: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2673: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2674: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2675: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2676: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2677: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2678: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2679: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2680: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2681: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2682: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2683: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2684: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2685: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2686: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2687: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2688: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2689: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2690: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2691: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2692: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2693: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2694: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2695: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2696: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2697: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2698: Alternative 3VA1340-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2699: Alternative 3VA1340-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2700: Alternative 3VA1340-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2701: Alternative 3VA1340-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2702: Alternative 3VA1340-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2703: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2704: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2705: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2706: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2707: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2707: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2708: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2709: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2710: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2710: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2711: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2712: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2713: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2714: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2715: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2716: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2716: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2717: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2718: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2719: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2720: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2721: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2722: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2723: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2724: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2725: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2726: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2727: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2728: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2728: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2729: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2730: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2731: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2732: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2733: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2734: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2735: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2736: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2737: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2738: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2739: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2740: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2741: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2742: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2743: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2744: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E2745: Alternative 3VA1340-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on M2745: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2746: Alternative 3VA1340-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2747: Alternative 3VA1340-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2748: Alternative 3VA1340-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2749: Alternative 3VA1340-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on E2758: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2759: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2760: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2761: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2762: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2763: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2764: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2765: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2766: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2767: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2768: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on M2781: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2809: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2814: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2820: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2844: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2845: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2846: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2847: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2848: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2849: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on M2860: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2866: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2873: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2874: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2889: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ42-0AA0 ; Preis: 3290; teurer).
Note on E2890: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ42-0AA0 ; Preis: 3290; teurer).
Note on E2891: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ42-0AA0 ; Preis: 3290; teurer).
Note on E2894: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2895: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2896: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP32-0AA0 ; Preis: 2360; teurer).
Note on E2897: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2898: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2899: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2900: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KP42-0AA0 ; Preis: 3030; teurer).
Note on E2901: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-5KQ32-0AA0 ; Preis: 2690; teurer).
Note on E2902: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2903: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2904: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on M2918: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2926: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2929: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2930: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2931: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2932: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2932: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2933: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2934: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M2934: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E2935: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2936: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2937: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2938: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2939: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2940: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2941: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2942: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2943: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2944: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2945: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2946: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2947: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2948: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2949: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2951: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2952: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2953: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2954: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E2959: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2960: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2961: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2962: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E2963: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on M2982: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M2984: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3000: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KQ32-0AA0 ; Preis: 2830; teurer).
Note on E3008: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KQ42-0AA0 ; Preis: 3530; teurer).
Note on E3010: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E3011: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-6KP32-0AA0 ; Preis: 2560; teurer).
Note on E3022: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3023: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3024: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3028: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E3029: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3030: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3031: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3032: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3033: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3034: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3035: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3036: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3037: Alternative 3VA2340-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1750€ (günstiger!)
Note on E3038: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3039: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3040: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3041: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3042: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3043: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3044: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3045: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3046: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3047: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3048: Alternative 3VA2340-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 1940€ (günstiger!)
Note on E3049: Alternative 3VA2340-6HM32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2040€ (günstiger!)
Note on E3050: Alternative 3VA2340-6HL42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2350€ (günstiger!)
Note on E3051: Alternative 3VA2340-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2640€ (günstiger!)
Note on E3052: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E3053: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E3054: Alternative 3VA2340-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2430€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2340-7KP32-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E3055: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3056: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3057: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3058: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3059: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3060: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3061: Alternative 3VA1332-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3062: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E3063: Alternative 3VA1332-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1570€ (günstiger!)
Note on E3064: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3065: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3066: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3067: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3068: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3069: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3070: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3071: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on M3071: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3072: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3073: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3074: Alternative 3VA1340-4EF32-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1260€ (günstiger!)
Note on E3075: Alternative 3VA1340-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 1630€ (günstiger!)
Note on M3091: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3113: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3114: Alternative 3VA1450-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2140€ (günstiger!)
Note on E3115: Alternative 3VA1450-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2080€ (günstiger!)
Note on E3116: Alternative 3VA1450-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2080€ (günstiger!)
Note on E3117: Alternative 3VA1450-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2080€ (günstiger!)
Note on E3118: Alternative 3VA1450-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2080€ (günstiger!)
Note on E3119: Alternative 3VA1450-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2140€ (günstiger!)
Note on E3120: Alternative 3VA2450-5MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 2530€ (günstiger!)
Note on M3124: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3125: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3138: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3154: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3156: Alternative 3VA2450-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 3160€ (günstiger!) 3VA2450-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 2490€ (günstiger!)
Note on E3165: Alternative 3VA2450-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 3160€ (günstiger!) 3VA2450-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 2490€ (günstiger!)
Note on M3169: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3178: Alternative 3VA2450-7MN32-0AA0 (3er ETU, LSI statt 8er ETU, LSIG): Preis 3160€ (günstiger!) 3VA2450-7MS32-0AA0 (3er ETU, I statt 8er ETU, LSIG): Preis 2490€ (günstiger!)
Note on E3181: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on M3185: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3186: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3189: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3190: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3191: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3192: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3200: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3201: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3202: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3205: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3206: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3209: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3216: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3217: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3218: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3222: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3224: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3225: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3229: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3230: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3231: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3232: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3233: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3234: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3235: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3236: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3237: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3237: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3238: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3239: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3240: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3241: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3242: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3243: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3244: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3245: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3246: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3246: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3247: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3248: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3249: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3250: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3251: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3252: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3253: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3254: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3255: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3256: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3257: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3258: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3259: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3260: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3261: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3262: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3263: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3264: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3265: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3265: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3266: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3267: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3268: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3269: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3270: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3271: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3271: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3272: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3273: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3274: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3275: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3276: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3277: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3278: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3279: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3280: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3281: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3282: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3283: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3284: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3285: Alternative 3VA1463-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3286: Alternative 3VA1463-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3287: Alternative 3VA1463-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3288: Alternative 3VA1463-4FF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3291: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3292: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3294: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3297: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3298: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3299: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3300: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3303: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3304: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3305: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3307: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3308: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3309: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3310: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on E3311: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on E3312: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on E3313: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on E3314: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on E3315: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on M3315: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3316: Alternative 3VA1463-4EF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2230€ (günstiger!)
Note on M3316: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3317: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3318: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3319: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3319: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3320: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3320: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3321: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3321: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3322: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on E3323: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3323: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3324: Alternative 3VA1463-4GF42-0AA0 (36kA statt 55kA): Preis 2320€ (günstiger!)
Note on M3324: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3328: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3329: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3331: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3332: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3333: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3334: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3335: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on M3335: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3336: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on M3336: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3337: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3338: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3339: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3340: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ42-0AA0 ; Preis: 4060; teurer).
Note on M3344: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3345: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3346: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3351: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3352: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3353: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3354: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3355: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3364: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3369: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3374: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3375: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3380: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3384: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3385: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3388: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3389: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3391: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3394: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3395: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3396: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3399: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3401: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3404: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3405: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3406: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3408: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3413: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3415: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3417: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3419: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3420: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3425: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3426: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3427: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3430: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3431: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3432: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3433: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3434: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3435: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3436: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3437: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3438: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on M3450: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3455: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3456: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3457: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3465: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3466: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3467: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3468: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3470: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3471: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3472: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3475: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3476: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3477: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3485: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3486: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ42-0AA0 ; Preis: 4060; teurer).
Note on E3487: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ42-0AA0 ; Preis: 4060; teurer).
Note on M3489: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3490: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3491: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3492: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on M3492: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on E3493: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on M3493: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3494: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP32-0AA0 ; Preis: 2950; teurer).
Note on E3495: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3496: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3497: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3498: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3499: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3500: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3501: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KP42-0AA0 ; Preis: 3770; teurer).
Note on E3502: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ32-0AA0 ; Preis: 3240; teurer).
Note on E3503: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ42-0AA0 ; Preis: 4060; teurer).
Note on M3503: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3504: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-5KQ42-0AA0 ; Preis: 4060; teurer).
Note on M3504: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3509: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3510: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3511: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3516: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3517: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3518: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3524: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3525: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3526: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3527: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3529: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3530: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3531: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3532: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3533: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3534: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3535: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3536: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3537: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3538: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3539: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3540: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3541: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3542: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3543: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3544: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3545: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3546: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3547: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3548: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3549: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3553: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3554: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3555: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3556: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3557: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3561: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on E3562: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on E3563: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on E3564: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on E3565: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on M3565: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3566: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on M3566: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3567: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on M3574: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3578: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3587: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3589: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3591: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3594: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3596: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3598: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3599: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3606: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3607: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3608: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on E3609: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on E3610: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on M3613: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3614: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3618: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3621: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3622: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3625: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP32-0AA0 ; Preis: 3200; teurer).
Note on E3626: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KP42-0AA0 ; Preis: 4140; teurer).
Note on E3627: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on M3627: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3628: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-6KQ32-0AA0 ; Preis: 3510; teurer).
Note on M3628: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3634: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3640: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3641: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3644: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3645: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3648: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3649: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3650: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3651: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on E3652: Bitte beachten: Es wurde auf einen echten Lasttrennschalter umgeschlüsselt. Es besteht keine Schutzfunktion durch diesen 3VA.
Note on M3655: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on M3656: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3657: Alternative 3VA2463-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3110€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KP32-0AA0 ; Preis: 3450; teurer).
Note on E3658: Alternative 3VA2463-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3110€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KP32-0AA0 ; Preis: 3450; teurer).
Note on E3659: Alternative 3VA2463-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3110€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KP32-0AA0 ; Preis: 3450; teurer).
Note on E3660: Alternative 3VA2463-6JP42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4020€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KP42-0AA0 ; Preis: 4450; teurer).
Note on E3661: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on E3662: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on E3663: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on E3664: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on M3664: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3665: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on M3665: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3666: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on E3667: Alternative 3VA2463-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2380€ (günstiger!)
Note on E3668: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3669: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3670: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3671: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3672: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3672: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3673: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3673: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3674: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3675: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3675: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3676: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3677: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3678: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3679: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on E3680: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3680: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3681: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3681: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3682: Alternative 3VA2463-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2620€ (günstiger!)
Note on M3682: Für synchronisierfähigen Motorantrieb, überprüfen Sie ggfs. den Einsatz von 3VA27 (teurer!).
Note on E3683: Alternative 3VA2463-6JQ32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3380€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KQ32-0AA0 ; Preis: 3720; teurer).
Note on E3684: Alternative 3VA2463-6HM32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 2670€ (günstiger!)
Note on E3685: Alternative 3VA2463-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3540€ (günstiger!)
Note on E3686: Alternative 3VA2463-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3540€ (günstiger!)
Note on E3687: Alternative 3VA2463-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3540€ (günstiger!)
Note on E3688: Alternative 3VA2463-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3110€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KP32-0AA0 ; Preis: 3450; teurer).
Note on E3689: Alternative 3VA2463-6JQ42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4310€ (günstiger!) Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA2463-7KQ42-0AA0 ; Preis: 4720; teurer).
Note on M3689: Hinweis: Bei AC nur bis 230V, nicht 250V!
Note on M3695: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3696: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3701: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3702: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3703: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3708: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3709: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3710: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3713: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3716: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3717: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3718: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3719: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3720: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3723: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3724: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3725: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3726: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3727: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3730: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3731: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3732: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3733: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3734: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3735: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3736: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3737: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3738: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3738: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3739: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3740: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3741: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3742: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3743: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3744: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3745: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3746: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3747: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3748: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3749: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3750: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3751: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3752: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3753: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3754: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3755: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3756: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3757: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3758: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3759: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3760: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3761: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3763: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3764: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3765: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on M3766: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3767: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3768: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3769: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3770: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on I3771: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3771: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3772: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3773: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3774: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3775: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3776: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3776: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3780: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3781: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3783: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3784: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3789: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3790: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3791: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3793: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3794: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3795: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3796: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3799: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3800: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3803: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3803: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3804: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3804: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3813: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3815: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3816: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3817: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3817: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3818: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3819: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3820: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3821: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3824: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3825: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3828: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3830: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3831: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3832: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3833: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3834: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3836: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3837: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3838: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3839: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3841: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3842: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3843: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3845: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3845: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3846: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3851: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3862: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3863: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3864: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3864: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3865: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3866: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3867: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3868: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3879: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3880: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3882: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3883: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3884: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3890: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3893: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3893: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I3894: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3895: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3896: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I3897: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M3897: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3899: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3900: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3901: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3902: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3903: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3905: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3907: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3908: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3909: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3913: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3914: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3926: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3927: Alternative 3VA2580-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3700€ (günstiger!)
Note on E3928: Alternative 3VA2580-6JP42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4610€ (günstiger!)
Note on E3929: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3930: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3931: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3932: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3933: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3934: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3935: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3936: Alternative 3VA2780-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3936: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3937: Alternative 3VA2780-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3937: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3938: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3939: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3940: Alternative 3VA2780-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3940: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3941: Alternative 3VA2780-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3941: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3942: Alternative 3VA2580-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3150€ (günstiger!)
Note on E3943: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3944: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3945: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3946: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3947: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3947: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3948: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3948: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3949: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3949: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3950: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3951: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3951: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3952: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3952: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3953: Alternative 3VA2780-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3953: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3954: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3955: Alternative 3VA2580-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3220€ (günstiger!)
Note on E3956: Alternative 3VA2580-6HN42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4130€ (günstiger!)
Note on E3957: Alternative 3VA2780-6AC13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M3957: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3958: Alternative 3VA2780-6BE03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger! Für integriertes Energiemonitoring und erweitere Messfunktionen, nutzen Sie bitte den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570).
Note on M3958: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3959: Alternative 3VA2780-6BE03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger! Für integriertes Energiemonitoring und erweitere Messfunktionen, nutzen Sie bitte den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570).
Note on M3959: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E3960: Alternative 3VA2580-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 3700€ (günstiger!)
Note on M3964: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3972: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3978: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3979: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3984: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3985: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3986: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3988: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3989: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3991: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3995: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M3996: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4001: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4002: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4007: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4007: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4008: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4008: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4009: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4010: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4011: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4011: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4012: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4013: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4013: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4016: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4019: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4022: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4025: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4027: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4028: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4036: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4036: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4037: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4037: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4038: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4039: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4040: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4043: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4049: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4049: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4050: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4052: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4053: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4059: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4069: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4072: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4073: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4075: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4076: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4083: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4084: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4091: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4094: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4094: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4095: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4098: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4099: Alternative 3VA2510-6JP32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4910€ (günstiger!)
Note on E4100: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4101: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4102: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4103: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4104: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4105: Alternative 3VA2710-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4105: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4106: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4107: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4108: Alternative 3VA2510-6HL32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4360€ (günstiger!)
Note on E4109: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4110: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4111: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4112: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4113: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4114: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4114: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4115: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4115: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4116: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4116: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4117: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4117: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4118: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4118: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4119: Alternative 3VA2710-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4119: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4120: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4121: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4122: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4123: Alternative 3VA2510-6HN32-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 4430€ (günstiger!)
Note on E4124: Alternative 3VA2510-6HL42-0AA0 (85kA statt 100kA): Preis 5620€ (günstiger!)
Note on E4125: Alternative 3VA2710-6AC13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4125: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4125: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4126: Alternative 3VA2710-6AC13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4126: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4126: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4127: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4128: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4129: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4130: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4130: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4131: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4131: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4132: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4133: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4134: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4134: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4135: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4135: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4136: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4136: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4137: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4140: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4141: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4143: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4144: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4145: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4151: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4152: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4153: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4154: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4155: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4156: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4159: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4160: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4163: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4164: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4165: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4165: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4166: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4168: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4169: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4172: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4173: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4179: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4180: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4182: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4187: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4189: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4190: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4191: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4192: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4193: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4195: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4196: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4197: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4198: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4203: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4204: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4206: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4207: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4208: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4209: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4209: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4210: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4211: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4211: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4212: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4212: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4213: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4214: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4215: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4216: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4223: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4227: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4229: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4230: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4231: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4234: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4240: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4241: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4243: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4244: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4245: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4246: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4247: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4248: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4249: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4250: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4251: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4252: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4253: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4259: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4267: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4268: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4269: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4270: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4271: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4272: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4273: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4274: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4275: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4276: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4277: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4285: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4286: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4287: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4294: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4295: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4299: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4300: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4301: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4301: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4302: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4303: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4304: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4305: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4306: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4306: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4308: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4314: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4315: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4317: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4318: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4319: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4327: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4329: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4330: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4334: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4334: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4335: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4335: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4336: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4337: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4338: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4341: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4342: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4342: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4343: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4343: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4344: Alternative 3VA2712-6BE03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger! Für integriertes Energiemonitoring und erweitere Messfunktionen, nutzen Sie bitte den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570).
Note on I4344: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4345: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4345: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4346: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4346: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4347: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4347: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4347: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4348: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4348: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4349: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4350: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4351: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4351: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4352: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4353: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4354: Alternative 3VA2712-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4355: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4356: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4357: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4358: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4358: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4359: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4359: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4360: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4361: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4362: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4363: Alternative 3VA2712-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4363: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4364: Alternative 3VA2712-6AD03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4364: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4365: Alternative 3VA2712-6AB13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4365: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4365: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4366: Alternative 3VA2712-6BF03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger! Für integriertes Energiemonitoring und erweitere Messfunktionen, nutzen Sie bitte den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570).
Note on I4366: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4367: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4368: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4369: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4370: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4371: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4371: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4372: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4372: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4373: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4375: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4377: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4378: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4380: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4381: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4383: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4384: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4385: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4391: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4395: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4396: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4400: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4401: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4403: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4407: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4410: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4411: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4413: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4414: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4415: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4416: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4417: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4418: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4419: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4420: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4428: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4429: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4430: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4431: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4439: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4439: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4440: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4441: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4442: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4443: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4444: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4445: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4446: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4447: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4448: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4449: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4450: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4452: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4464: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4465: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4466: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4466: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4467: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4468: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4469: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4469: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4473: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4475: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4476: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4478: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4479: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4484: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4485: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4486: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4487: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4491: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4492: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4494: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on I4495: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4496: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4497: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on I4498: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on M4499: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on M4500: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4502: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4503: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4503: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4504: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on M4504: Wenn Sie keinen Einschaltmagnet benötigen, ersetzen Sie bitte die 14. Stelle der Bestellnummer durch ein A.
Note on E4505: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4506: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4507: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4508: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4509: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4510: Alternative 3VA2716-6AB03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4510: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4511: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4511: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4512: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4512: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4513: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4514: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4515: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4515: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4516: Alternative 3VA2716-6AC03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4516: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4517: Alternative 3VA2716-6AD03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on I4517: Keine 108-219V AC/DC Keine 251-277V AC/DC
Note on E4518: Alternative 3VA2716-6AB13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4519: Alternative 3VA2716-6AC13-…. (85kA statt 110kA) - günstiger!
Note on E4520: Alternative 3VA2716-6BE03-…. (85kA statt 110kA) - günstiger! Für integriertes Energiemonitoring und erweitere Messfunktionen, nutzen Sie bitte den 3VA27 Konfigurator (https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b0/Catalog/Products/10005570).