## UL_2018_11_26
3VL --> 3VA Umschlüsselliste
3VL | Status | Listenpreis 3VL in € | 3VL Kommentar | 3VA Basisschalter | Listenpreis 3VA Basisschalter in € | 3VA Kommentar | Listenpreis gesamt inkl. vorkonfiguriertes Zubehör in € | (Unter-)Spannungsauslöser | Kommentar (Unter-)Spannungsauslöser | Hilfsschalter | Kommentar Hilfsschalter | Motorantrieb | Kommentar Motorantrieb
3VL1102-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1102-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-1KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 328.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-1KM30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 553 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 406 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL1102-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-1KM30-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5120-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB14 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1102-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-2KM30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 570.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1102-2KM30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 612 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 433 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1102-2KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 708.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1102-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B020) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<20A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=20A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5120-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=15 x In ohne Anschluss | 491.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1103-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-1KM30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 553 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 406 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL1103-1KM30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-1KM30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-1KM30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 553 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5130-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 406 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL1103-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5130-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1103-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5130-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5130-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1103-2KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1103-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B030) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<30A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=30A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5130-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 462.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5140-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1104-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5140-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-1KM30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5140-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-1KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5140-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5140-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1104-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5140-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5140-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1104-2KM30-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 787.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL1104-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B040) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<40A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=40A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA5140-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=40A Überlastschutz Ir=40A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 491.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1105-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 553 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 406 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL1105-1KM30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-2KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 464.4 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 464.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 505 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 375 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1105-1KM30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 578 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 404.2 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-1KM33-0AA0-ZS04 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 449.6 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör mit Rahmenklemmen im Lieferumfang ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Befestigungsschraubensatz (metrisches Gewinde), einschl. Schrauben, Scheiben und Muttern Satz mit 4 Schrauben | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1105-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1105-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-2KM30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 612 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 433 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1105-2KM30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1105-2KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1105-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<50A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 462.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5160-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1106-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-1KM30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 511.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA5160-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 505 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5160-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 375 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1106-1KM33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 427 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör mit Rahmenklemmen im Lieferumfang ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1106-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1106-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-2KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 462.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-2KM30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1743.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1031.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA10 Listenpreis: 569€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1106-2KM30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1743.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1031.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA10 Listenpreis: 569€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1106-2KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 708.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 491.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1106-2KM30-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 660.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1106-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<60A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5160-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 460.4 | 3VA9978-0BL33 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BA23 Listenpreis: 105€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1107-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 383 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5170-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 301 | - | - | - | - | - | -
3VL1107-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456 | Hinweis: Basisschalter 3VL1107-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5170-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1107-1KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 672.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1107-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5170-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 495.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1107-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 439 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5170-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330 | - | - | - | - | - | -
3VL1107-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 512 | Hinweis: Basisschalter 3VL1107-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5170-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 359.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1107-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 535.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1107-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<70A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5170-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 388.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 383 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 301 | - | - | - | - | - | -
3VL1108-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 466.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-1KM30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 466.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-1KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 672.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 495.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 528 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 406 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1108-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 429 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330 | - | - | - | - | - | -
3VL1108-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 502 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 359.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-2KM30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 622 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 466 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL1108-2KM30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 622 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 466 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL1108-2KM30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 695 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 359.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-2KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 718.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 524.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1108-2KM30-8TA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 574 | Hinweis: Basisschalter 3VL1108-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<80A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser 208...277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435 | 3VA9978-0BL33 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BA23 Listenpreis: 105€ | Spannungsauslöser STL: 208-277 V / AC - 220-250 V / DC oder Spannungsauslöser STF: 208-277 V / AC | - | - | - | -
3VL1110-1KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 365 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 461.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-2KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 654.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 631 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1689.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1689.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KE30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 510 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-1KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 446 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 353 | - | - | - | - | - | -
3VL1110-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 519 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 382.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1110-1KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 542.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 411.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1110-1KM30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 639 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 489 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL1110-1KM30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1715.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1116.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA10 Listenpreis: 569€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1110-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 591 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5ED31-0AA0 | 353 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 458 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1110-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 427 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 500 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-2KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-2KE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 523.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-2KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-2KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 693 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL1110-2KE30-0AA0 Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL1110-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 516 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-6ED31-0AA0 | 387 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 387 | - | - | - | - | - | -
3VL1110-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 589 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6ED31-0AA0 | 387 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 416.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1110-2KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 782 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6ED31-0AA0 | 387 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 552.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1110-2KM30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 782 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6ED31-0AA0 | 387 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 416.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1110-2KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 782 | Hinweis: Basisschalter 3VL1110-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<100A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6ED31-0AA0 | 387 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 552.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 742 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 587 | - | - | - | - | - | -
3VL1112-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 815 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 616.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1008 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 752.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1008 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 616.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1008 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 752.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1031.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 781.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-1KM30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2011.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1350.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA10 Listenpreis: 569€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1112-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 887 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5112-5ED31-0AA0 | 587 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 692 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1112-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 856 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5112-6ED31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 641 | - | - | - | - | - | -
3VL1112-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 929 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6ED31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 670.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-2KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1122 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6ED31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 806.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-2KM30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1122 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6ED31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 806.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1112-2KM30-2RD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1145.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1112-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<125A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5112-6ED31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 835.4 | 3VA9978-0BB14 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 677 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 612 | - | - | - | - | - | -
3VL1115-1KE30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 943 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 641.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KE30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2001.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1515.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1115-1KE30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2001.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1515.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1115-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 891 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 850 | - | - | - | - | - | -
3VL1115-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 964 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 879.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 987.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 908.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1157 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1015.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KM30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1157 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 879.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-1KM30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1036 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-5ED31-0AA0 | 850 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 955 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL1115-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 779 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 612 | - | - | - | - | - | -
3VL1115-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 852 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 641.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KE30-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 972 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. HCS3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1800A Kurzschlussschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 748 | 3VA9978-0BB20 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL1115-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1030 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1070 | - | - | - | - | - | -
3VL1115-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1103 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1099.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1126.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1128.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1296 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1235.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KM30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1296 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1235.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1296 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 1235.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1115-2KM30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2354.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1973.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1115-2KM30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2354.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1115-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<150A Bemessungsstrom II=1500A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-6ED31-0AA0 | 1070 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1973.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL1125-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5125-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1125-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5125-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1125-1KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5125-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 328.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1125-1KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5125-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1125-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5125-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1125-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5125-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1125-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5125-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1125-2KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1125-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B025) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<25A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=25A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5125-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12 x In ohne Anschluss | 462.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 360 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5135-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 270 | - | - | - | - | - | -
3VL1135-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 433 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5135-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-1KM30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 626 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=600A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5135-5ED31-0AA0 | 270 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 435.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 419 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5135-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 297 | - | - | - | - | - | -
3VL1135-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5135-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 326.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-2KM30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5135-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 355.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-2KM30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 685 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5135-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 462.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1135-2KM30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 637 | Hinweis: Basisschalter 3VL1135-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B035) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<35A Bemessungsstrom II=300A Kurzschlussschutz Ir=35A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5135-6ED31-0AA0 | 297 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=35A Überlastschutz Ir=35A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 431.2 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1191-1KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 416 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B090) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<90A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=90A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5190-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 301 | - | - | - | - | - | -
3VL1191-1KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 489 | Hinweis: Basisschalter 3VL1191-1KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B090) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<90A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=90A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5190-5ED31-0AA0 | 301 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL1191-2KM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 478 | Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B090) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<90A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=90A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5190-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 330 | - | - | - | - | - | -
3VL1191-2KM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 551 | Hinweis: Basisschalter 3VL1191-2KM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150X UL, Typ CG (CAT NO. NCX3B090) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI-Funktion TU=40 °C In=<90A Bemessungsstrom II=1000A Kurzschlussschutz Ir=90A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5190-6ED31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 359.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 354 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 280 | - | - | - | - | - | -
3VL2505-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 427 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-1KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 450.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 338.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 620 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 445.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-1KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 474.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 438 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 330 | - | - | - | - | - | -
3VL2505-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 511 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 359.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 534.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 388.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 631 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 466 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2505-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 704 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 495.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 727.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2505-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5150-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 524.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2505-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 620 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2505-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 693 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2505-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2505-3KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 909.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2505-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B050) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=50A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=50A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2506-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 354 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5160-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 280 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 427 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 620 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 445.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 643.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5160-5EC31-0AA0 | 280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 474.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-5HL31-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 578 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 722 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6140-5HL31-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 607.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 745.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6140-5HL31-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 636.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1PB30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 842 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-5HL31-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 714 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2506-1PB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 842 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-5HL31-0AA0 | 578 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 714 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2506-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 689 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-5HN31-0AA0 | 645 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 645 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 762 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6140-5HN31-0AA0 | 645 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 674.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-1PE30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 882 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-5HN31-0AA0 | 645 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 781 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL2506-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 438 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5160-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 330 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 511 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 359.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 704 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 495.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 704 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5160-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 495.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 727.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5160-6EC31-0AA0 | 330 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 524.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2KN33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 492 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B060L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2506-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 732 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-6HL31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 641 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 805 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6140-6HL31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 670.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 828.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6140-6HL31-0AA0 | 641 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 699.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 845 | Hinweis: Basisschalter 3VL2506-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6140-6HN31-0AA0 | 716 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 745.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2506-2PE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 826 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T060L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2506-2VH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3A060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LI/LS/LSI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6140-6JP31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL2506-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 620 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2506-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 693 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2506-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B060) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=60A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=60A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2507-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 374 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5170-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL2507-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 447 | Hinweis: Basisschalter 3VL2507-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5170-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 343.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2507-1KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 663.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2507-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5170-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 508.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2507-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5170-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 364 | - | - | - | - | - | -
3VL2507-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 529 | Hinweis: Basisschalter 3VL2507-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5170-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 393.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2507-3KN30-2PD1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 529 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2507-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B070) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=70A, Bemessungsstrom II=450...700A Kurzschlussschutz Ir=70A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2508-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 374 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 314 | - | - | - | - | - | -
3VL2508-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 447 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 343.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2508-1KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 567 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-5EC31-0AA0 | 314 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 450 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2508-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 456 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5180-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 364 | - | - | - | - | - | -
3VL2508-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 529 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 393.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2508-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 552.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5180-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 422.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2508-2KN30-2GD1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1725.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA5180-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1127.4 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA20 Listenpreis: 569€ | 110 - 230 VAC, 110 - 250VDC
3VL2508-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 722 | Hinweis: Basisschalter 3VL2508-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5180-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 529.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2508-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 645 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2508-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 718 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL2508-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B080) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=80A, Bemessungsstrom II=450...800A Kurzschlussschutz Ir=80A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2510-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 442 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 366 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 515 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 395.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-1KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 538.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 424.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-1KN30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 708 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 531.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-1KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 635 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 502 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2510-1KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 731.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 560.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-1KN30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 587 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 471 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL2510-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 649 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 631 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 722 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 660.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-1PB30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 794 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 736 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL2510-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 689 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HN31-0AA0 | 704 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 704 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 762 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6110-5HN31-0AA0 | 704 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 733.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 524 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 426 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 597 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 455.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 620.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 484.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 790 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 591.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2KN30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 717 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 562 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2510-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 813.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5110-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 620.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2KN33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 578 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B100F) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2510-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 732 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6HL31-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 701 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 805 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6110-6HL31-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 730.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 828.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6110-6HL31-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 759.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2PD30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1079 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PD30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3W100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6HM31-0AA0 | 1040 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss | 1176 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2510-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 772 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6HN31-0AA0 | 779 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 779 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 845 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6110-6HN31-0AA0 | 779 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 808.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2PE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 868.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6110-6HN31-0AA0 | 779 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 837.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-2PE30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 965 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6HN31-0AA0 | 779 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 915 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2510-2PE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 826 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T100L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL2510-2VH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1610 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3A100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LI/LS/LSI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz Ir=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6JP31-0AA0 | 1340 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss | 1340 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 710 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5210-7EC31-0AA0 | 912 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 912 | - | - | - | - | - | -
3VL2510-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 783 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-7EC31-0AA0 | 912 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 941.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2510-3KN30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2034.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5210-7EC31-0AA0 | 912 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1815.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2510-3KN30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2034.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2510-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5210-7EC31-0AA0 | 912 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1815.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2511-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 647 | Hinweis: Basisschalter 3VL2511-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=550...1100A Kurzschlussschutz Ir=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5111-5EC31-0AA0 | 366 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 395.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2511-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 622 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=550...1100A Kurzschlussschutz Ir=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5111-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 426 | - | - | - | - | - | -
3VL2511-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 695 | Hinweis: Basisschalter 3VL2511-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=550...1100A Kurzschlussschutz Ir=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5111-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 455.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2511-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1868 | Hinweis: Basisschalter 3VL2511-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=550...1100A Kurzschlussschutz Ir=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5111-6EC31-0AA0 | 426 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1160.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9137-0HA10 Listenpreis: 569€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2511-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 857 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=550...1100A Kurzschlussschutz Ir=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5211-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1030 | - | - | - | - | - | -
3VL2512-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 730 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5112-5EC31-0AA0 | 608 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 608 | - | - | - | - | - | -
3VL2512-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 803 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-5EC31-0AA0 | 608 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 637.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 810 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5112-6EC31-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 707 | - | - | - | - | - | -
3VL2512-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 883 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6EC31-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 736.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1076 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6EC31-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 872.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1076 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5112-6EC31-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 872.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1099.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5112-6EC31-0AA0 | 707 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480Y/277V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 901.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1000 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1030 | - | - | - | - | - | -
3VL2512-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1073 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1059.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2512-3KN30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2324.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1933.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2512-3KN30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2324.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2512-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz Ir=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1933.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2515-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 842 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 867 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 915 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 896.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-1KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1108 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1032.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-1KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1035 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1003 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2515-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1010 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-5HL31-0AA0 | 967 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 967 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1083 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-5HL31-0AA0 | 967 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 996.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-1PB30-2JA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1203 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-5HL31-0AA0 | 967 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 967 | n. A. | Unterspannungsauslöser | - | - | - | -
3VL2515-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1100 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-5HN31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1173 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-5HN31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1119.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 705 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDR3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=2500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 612 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 778 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDR3S150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=2500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-0BB31-0AA0 | 612 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=150A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In OHNE ANSCHLUSS | 641.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2KJ30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 961 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KJ30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDP3L150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=450..900A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-1MU31-0AA0 | 909 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=150A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...6 x In ohne Anschluss | 938.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2KK30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 961 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KK30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDP3M150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=750..1500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-1MH31-0AA0 | 909 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=150A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=6...12 x In ohne Anschluss | 938.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 928 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1001 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1119.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1121 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1226 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL2515-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1217.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1284.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1100 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-6HL31-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1060 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1173 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-6HL31-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1089.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2PD30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1593 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2PD30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3W150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-6HM31-0AA0 | 1400 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss | 1536 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL2515-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1400 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-6HN31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1473 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-6HN31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1209.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-2PE30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1545 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-6HN31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1285 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL2515-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1120 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL2515-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1193 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1209.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-3KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1386 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1345.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-3KN30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2444.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2083.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2515-3KN30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2444.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz Ir=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2083.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL2515-3PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1423 | Hinweis: Basisschalter 3VL2515-3PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-7HN31-0AA0 | 1340 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1369.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL2515-3VH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1780 | Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. LDK3A150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LI/LS/LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz Ir=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-7JP31-0AA0 | 1910 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss | 1910 | - | - | - | - | - | -
3VL2591-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 597 | Hinweis: Basisschalter 3VL2591-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3B090) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=90A, Bemessungsstrom II=500...1000A Kurzschlussschutz Ir=90A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5190-6EC31-0AA0 | 364 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 393.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3110-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 558 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5210-5EC31-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 670 | - | - | - | - | - | -
3VL3110-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 826.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3110-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-5EC31-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 835.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3110-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 923 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 631 | - | - | - | - | - | -
3VL3110-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1055 | Hinweis: Basisschalter 3VL3110-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=< 100A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6110-5HN31-0AA0 | 704 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 733.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3110-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 738.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3110-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-6EC31-0AA0 | 840 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 869.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3110-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1090 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-6HL31-0AA0 | 701 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 701 | - | - | - | - | - | -
3VL3112-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 706 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-5EC31-0AA0 | 754 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 754 | - | - | - | - | - | -
3VL3112-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 706 | Hinweis: Basisschalter 3VL3112-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-5EC31-0AA0 | 754 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 783.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3112-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 839 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 945 | - | - | - | - | - | -
3VL3115-1KN30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2084.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3115-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1799.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3115-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1393 | Hinweis: Basisschalter 3VL3115-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-5HN31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1119.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3117-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 923 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C IIn=< 175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 890 | - | - | - | - | - | -
3VL3117-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 998.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3117-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C IIn=< 175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 919.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3117-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1060 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1100 | - | - | - | - | - | -
3VL3117-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1156.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3117-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1158.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3117-2KN30-2JB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1328.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3117-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1129.2 | n. A. | Unterspannungsauslöser | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3120-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1060 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 890 | - | - | - | - | - | -
3VL3120-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1135.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 919.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3120-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1328.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3120-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1210 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1100 | - | - | - | - | - | -
3VL3120-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1285.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1129.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3120-2KN30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2479.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2032.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3120-3KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1768.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. LFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1365.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3120-3KN30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2827.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. LFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2103.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3120-3KN30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2827.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3120-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. LFX3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 2103.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3122-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1150 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5222-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1020 | - | - | - | - | - | -
3VL3122-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1225.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3122-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5222-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1049.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3122-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1280 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5222-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1280 | - | - | - | - | - | -
3VL3122-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1355.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3122-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5222-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1200 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1020 | - | - | - | - | - | -
3VL3125-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1275.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1049.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-1KN30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1200 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1185.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1470 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-5HN31-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3125-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 1543 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. NFX3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-5HN31-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1439.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 965 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFS3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 772 | - | - | - | - | - | -
3VL3125-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1040.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFS3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 801.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-2KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1233.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFS3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 937.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-2KK30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1315.9 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3125-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFM3M250L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1000..2000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3125-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1340 | Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1280 | - | - | - | - | - | -
3VL3125-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1415.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3125-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1533 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1416 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3125-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1608.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3125-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL; Typ FG (CAT NO. HFX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1445.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 530 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5210-5EC31-0AA0 | 670 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 670 | - | - | - | - | - | -
3VL3510-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 530 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 660.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-1PB30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1071 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-5HL31-0AA0 | 631 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 767 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL3510-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 629 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5210-6EC31-0AA0 | 840 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 840 | - | - | - | - | - | -
3VL3510-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 704.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-6EC31-0AA0 | 840 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 869.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-2KN30-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 918.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5210-6EC31-0AA0 | 840 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1034.4 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 897.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-6EC31-0AA0 | 840 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1005.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-3KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1121.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3510-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=625...1250A Kurzschlussschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5210-7EC31-0AA0 | 912 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1077.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3510-3PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1270 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=100A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=40-100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6110-7HL31-0AA0 | 832 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 832 | - | - | - | - | - | -
3VL3511-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 687 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B110) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=110A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=110A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5211-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 945 | - | - | - | - | - | -
3VL3512-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 671 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-5EC31-0AA0 | 754 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 754 | - | - | - | - | - | -
3VL3512-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 671 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-5EC31-0AA0 | 754 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 919.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 797 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 945 | - | - | - | - | - | -
3VL3512-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 872.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 974.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 893.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1003.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1065.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1110.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1065.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1110.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1086.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5212-6EC31-0AA0 | 945 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1139.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1075.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1059.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3512-3KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1268.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3512-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B125) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=125A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=125A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5212-7EC31-0AA0 | 1030 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1195.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 773 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 867 | - | - | - | - | - | -
3VL3515-1KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 869.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 925.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-1KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1041.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1032.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1041.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-5EC31-0AA0 | 867 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1032.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1333 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-5HN31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1119.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 898 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1090 | - | - | - | - | - | -
3VL3515-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 973.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1119.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1187.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-6EC31-0AA0 | 1090 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1284.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1423 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-6HL31-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1089.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-2PB30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1543 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-6HL31-0AA0 | 1060 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1196 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL3515-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1503 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3T150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6115-6HN31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1209.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-2PH30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1856.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-2PH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3V150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6115-6JQ31-0AA0 | 2070 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss | 2128.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1120 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1180 | - | - | - | - | - | -
3VL3515-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1195.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1209.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-3KN30-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1409.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3515-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=800...1600A Kurzschlussschutz IR=150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5215-7EC31-0AA0 | 1180 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1374.4 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3515-3PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1610 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3R150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=150A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-7HL31-0AA0 | 1220 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1220 | - | - | - | - | - | -
3VL3515-3PH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2010 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3V150) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=150A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=60-150A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6115-7JQ31-0AA0 | 2260 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A...150A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss | 2260 | - | - | - | - | - | -
3VL3517-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 878 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 890 | - | - | - | - | - | -
3VL3517-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 953.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 919.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3517-1KN30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1071 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1026 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL3517-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1146.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3517-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1010 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1100 | - | - | - | - | - | -
3VL3517-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1085.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1129.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3517-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1278.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1265.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3517-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1278.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1265.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3517-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1250 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5217-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3517-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1325.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3517-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B175) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=175A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=175A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5217-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1229.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1000 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 890 | - | - | - | - | - | -
3VL3520-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1075.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 919.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1268.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1268.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1268.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1268.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1055.2 | 3VA9978-0BB14 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-1KN30-8CD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1241.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5220-5EC31-0AA0 | 890 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1053.4 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1160 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1100 | - | - | - | - | - | -
3VL3520-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1235.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1129.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1256.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1158.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1428.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1265.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-2KN30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1353 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1236 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | - | - | - | -
3VL3520-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1449.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1294.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-2KN30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2429.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5220-6EC31-0AA0 | 1100 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2032.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3520-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1420 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1200 | - | - | - | - | - | -
3VL3520-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1495.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1229.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3520-3KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1709.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3520-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B200) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=200A, Bemessungsstrom II=1000...2000A Kurzschlussschutz IR=200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5220-7EC31-0AA0 | 1200 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1394.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3522-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1090 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5222-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1020 | - | - | - | - | - | -
3VL3522-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1230 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5222-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1280 | - | - | - | - | - | -
3VL3522-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1305.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3522-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5222-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3522-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2478.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3522-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B225) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=225A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=225A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5222-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=225A Überlastschutz Ir=225A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2183.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3525-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1150 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1020 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1225.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1049.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-1KN30-2HD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2498.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1952.4 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA20 Listenpreis: 738€ | 110 - 230 VAC, 110 - 250VDC
3VL3525-1KN30-2HD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2498.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss L12+M22: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 1952.4 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA20 Listenpreis: 738€ | 110 - 230 VAC, 110 - 250VDC
3VL3525-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1418.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1185.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-1KN30-2PD1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2419.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1952.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3525-1KN30-8CA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1295 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-5EC31-0AA0 | 1020 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1125 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | - | - | - | -
3VL3525-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1320 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-5HL31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1270 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1393 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-5HL31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1299.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-1PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1416.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6225-5HL31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1328.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-1PB30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1513 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-5HL31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1406 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL3525-1PB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1513 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-5HL31-0AA0 | 1270 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1406 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | - | - | - | -
3VL3525-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1390 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. NFK3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-5HN31-0AA0 | 1410 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1410 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 917 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 772 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 992.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 801.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KE30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1071.6 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS L02: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 801.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1013.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 830.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KE30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1110 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...27V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 908 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL3525-2KE30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1185.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 937.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1185.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-0BB31-0AA0 | 772 | Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS | 937.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KJ30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1265.9 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3525-2KJ30-0AA0 Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFP3L250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=600..1200A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2KK30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1265.9 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3525-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFP3M250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1000..2000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2KK30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1286.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3525-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFP3M250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1000..2000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2KL30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1190 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFP3H250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1750..3500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2KL30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1265.9 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL3525-2KL30-0AA0 Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFP3H250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1750..3500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1270 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1280 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1345.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1309.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KN30-0AB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2325.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2047.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3525-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1366.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1338.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1538.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1445.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KN30-2KB1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2518.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2183.2 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA20 Listenpreis: 738€ | 110 - 230 VAC, 110 - 250VDC
3VL3525-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1538.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1445.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2518.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 2183.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9277-0HA10 Listenpreis: 738€ | only DC 25-60V, no AC V
3VL3525-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1559.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5225-6EC31-0AA0 | 1280 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1474.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2KN33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1340 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3B250L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1460 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-6HL31-0AA0 | 1450 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1450 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1533 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-6HL31-0AA0 | 1450 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1479.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1556.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6225-6HL31-0AA0 | 1450 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1508.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1560 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-6HN31-0AA0 | 1610 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1610 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1633 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-6HN31-0AA0 | 1610 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1639.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-2PE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1620 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL3525-2VJ30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2630 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. HFK3K250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LSIG-G mit Alarm TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-6JT31-0AA0 | 2150 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss | 2150 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-3KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1110 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-1BB31-0AA0 | 906 | Molded case switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 906 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-3KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1185.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-3KE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFR3S250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=3500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-1BB31-0AA0 | 906 | Molded case switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In ohne Anschluss | 935.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1580 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA5225-7EC31-0AA0 | 1350 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1350 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1655.9 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA5225-7EC31-0AA0 | 1350 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1379.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-3KN30-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1869.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-3KN30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA5225-7EC31-0AA0 | 1350 | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss | 1544.4 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-3PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1760 | Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25-11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6225-7HL31-0AA0 | 1580 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1580 | - | - | - | - | - | -
3VL3525-3PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1893 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-3PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-7HN31-0AA0 | 1740 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1769.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL3525-3VM30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 2973 | Hinweis: Basisschalter 3VL3525-3VM30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL250 UL Typ FG (CAT NO. LFK3G250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 100KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6225-7JQ31-0AA0 | 2670 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss | 2699.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4125-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1610 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-1KN30-2GD1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3408.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-1KN30-2GD1-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3408.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-1KN30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1876 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-1KN30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1828 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-1PD30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2750 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3W250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=250A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6325-5HM31-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss | 1970 | - | - | - | - | - | -
3VL4125-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2403 | Hinweis: Basisschalter 3VL4125-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3T250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6325-5HN31-0AA0 | 1850 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In ohne Anschluss | 1879.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4125-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1770 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1843 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1866.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-2KN30-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2059.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2059.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4125-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 250A, Bemessungsstrom II=1250...2500A Kurzschlussschutz IR=250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4125-2PB30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2586 | Hinweis: Basisschalter 3VL4125-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6325-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 2125.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4125-2VH30-2KD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 3739.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4125-2VH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL Typ JG (CAT NO. HJX3A250) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 65kA/480V und 25kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LI/LS/LSI TU=40 °C In=250A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=70-250A Überstromauslöser für Anlagenschutz Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6325-6JP31-0AA0 | 2590 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss | 2784.4 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4130-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1620 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1693 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-1KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1716.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-1KN30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1838 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1770 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1843 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-0AB1-Z | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-0AB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1921.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2036 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2036 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2350 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4130-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2423 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4130-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B300) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 300A, Bemessungsstrom II=1500...3000A Kurzschlussschutz IR=300A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1650 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-1KN30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1868 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1820 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1893 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1971.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2013 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2086 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3516 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2109.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4135-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2473 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4135-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B350) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 350A, Bemessungsstrom II=1750...3500A Kurzschlussschutz IR=350A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1720 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1793 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1913 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1986 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-2PA0-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1991.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1986 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1KN30-8TD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1961.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2173 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-5HL31-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1819.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-1PB30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2293 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-5HL31-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1926 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL4140-1PB30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2293 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-5HL31-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1926 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL4140-1PB30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2318 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-5HL31-0AA0 | 1790 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1924.2 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2403 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-5HN31-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 1999.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-1PE30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2523 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-5HN31-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2106 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | - | - | - | -
3VL4140-1PE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2596 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-5HN31-0AA0 | 1970 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2135.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-1PH30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2810 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. NJX3V400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-5JQ31-0AA0 | 2850 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss | 2850 | - | - | - | - | - | -
3VL4140-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1220 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1293 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1316.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KE30-2MB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1486 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 208V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KE30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1413 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1486 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KJ30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1600 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJM3L400L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=1250..2500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KJ30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1673 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KJ30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJM3L400L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=1250..2500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KK30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1673 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJM3M400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1880 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1953 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2031.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1976.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2146 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2169.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2KB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2146 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2KB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3576 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2146 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3576 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2169.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2KN30-2RB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2146 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2320 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1960 | - | - | - | - | - | -
3VL4140-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2393 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 1989.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PB30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2416.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2018.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PB30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2586 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2125.2 | 3VA9978-0BB24 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 120-127V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PB30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2586 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2125.2 | 3VA9978-0BB25 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 208 - 230V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PB30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2586 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-6HL31-0AA0 | 1960 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2125.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2560 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-6HN31-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2160 | - | - | - | - | - | -
3VL4140-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2633 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6340-6HN31-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2189.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PE30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2656.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6340-6HN31-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2218.4 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4140-2PE30-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4358.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA6340-6HN31-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3276.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9447-0HA10 Listenpreis: 922€ | only DC25-60V, no AC V
3VL4140-2PE30-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4358.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL4140-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | 3VA6340-6HN31-0AA0 | 2160 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M24: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 3276.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9447-0HA10 Listenpreis: 922€ | only DC25-60V, no AC V
3VL4140-2PE33-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2840 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. HJX3T400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=200-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1520 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KE30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1786 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KE30-2PD1-ZL12+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3318.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KE30-2PD1-ZL12M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3318.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJS3S400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=4400A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2470 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2543 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2566.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-2PB1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4244.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-2PB1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4244.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-2PD1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4268.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3KN30-2PD1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4268.4 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4140-3KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4140-3PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2920 | Leitungsschalter VL400 UL; Typ JG (CAT NO. LJX3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIn, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6340-7HL31-0AA0 | 2240 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2240 | - | - | - | - | - | -
3VL4840-1KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2496 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4840-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4840-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2590 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000...4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4840-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2663 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4840-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000...4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4840-2KN30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2783 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4840-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000...4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4840-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2856 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4840-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 400A, Bemessungsstrom II=2000...4000A Kurzschlussschutz IR=400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4840-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3090 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6440-6HL31-0AA0 | 2460 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 2460 | - | - | - | - | - | -
3VL4840-2PB30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3356 | Hinweis: Basisschalter 3VL4840-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R400) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=400A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=150-400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6440-6HL31-0AA0 | 2460 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss | 2625.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4850-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2230 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-1KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2303 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-1KN30-0AD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2326.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-1KN30-2SB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2496 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2590 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2663 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2783 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2856 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-2HB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2856 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-2KN30-2PB1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4286 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4850-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4850-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3230 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. LLX3B500) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 500A, Bemessungsstrom II=2500...5000A Kurzschlussschutz IR=500A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2350 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3090 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-5HL31-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2400 | - | - | - | - | - | -
3VL4860-1PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3163 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-5HL31-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2429.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-1PB30-8CB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3308 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-1PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-5HL31-0AA0 | 2400 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2534.2 | 3VA9978-0BL30 Listenpreis: 105€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Spannungsauslöser STL: 24V / AC - 24-30 V / DC oder Universalauslöser STF: 24V / AC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3240 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLK3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-5HN31-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2640 | - | - | - | - | - | -
3VL4860-1PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3313 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-1PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. NLK3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-5HN31-0AA0 | 2640 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2669.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1640 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLR3S600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=5500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 1713 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLR3S600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=5500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KJ30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2070 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLM3J600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KJ30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2143 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KJ30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLM3J600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2000..4000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2670 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2743 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-0AB1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2821.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2GB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2936 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2GD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2959.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2HD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2959.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2863 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2863 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2KN30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2936 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL4860-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3510 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2700 | - | - | - | - | - | -
3VL4860-2PB30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3583 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2729.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-2PB30-2DA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3703 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 24V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2836 | 3VA9978-0BB20 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 24V / AC | - | - | - | -
3VL4860-2PB30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3703 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2836 | 3VA9978-0BB27 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 440-480V / AC | - | - | - | -
3VL4860-2PB30-2PB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3776 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2865.2 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-2PB30-2PD1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3799.7 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PB30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | 3VA6460-6HL31-0AA0 | 2700 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In ohne Anschluss | 2894.4 | 3VA9978-0BB11 Listenpreis: 136€ oder 3VA9978-0BD12 Listenpreis: 238€ | Unterspannungsauslöser 24V DC oder Universalauslöser 24V DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-2PD30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4080 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3W600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | 3VA6460-6HM31-0AA0 | 3040 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss | 3040 | - | - | - | - | - | -
3VL4860-2PE30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3723 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-6HN31-0AA0 | 2930 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss | 2959.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-2PH30-0AB1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4273 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-2PH30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. HLK3V600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–) | 3VA6460-6JQ31-0AA0 | 3870 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss | 3899.2 | - | - | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | - | -
3VL4860-3KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2050 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. LLR3S600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V and 18kA/600V (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=5500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3350 | Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. LLX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=2750...5500A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL4860-3PE30-2RD1-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6148.4 | Hinweis: Basisschalter 3VL4860-3PE30-0AA0 wurde umgeschlüsselt, da vorkonfigurierter 3VL nicht in dieser Datenbank hinterlegt ist. Angegebenes Zubehör wurde trotzdem ausgewertet: Leitungsschalter VL400X UL; Typ LG (CAT NO. LLK3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V and 18kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | 3VA6460-7HN31-0AA0 | 3180 | Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A...600A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In ohne Anschluss L12+M11: Aufgrund einfacher Integration des Zubehörs/Motorantriebs bei 3VA wird eine Vorverdrahtung nicht angeboten (Ausnahme: 3VA27 - 1600A Frame). | 4296.4 | 3VA9978-0BB14 Listenpreis: 136€ | Unterspannungsauslöser 125V-127 V / DC | 3VA9978-0AA11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AA12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AA13 Listenpreis: 43,7€ und 3VA9978-0AB11 Listenpreis: 43,7€ oder 3VA9978-0AB12 Listenpreis: 29,2€ oder 3VA9978-0AB13 Listenpreis: 43,7€ | Hilfsschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Hilfsschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Hilfsschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich und Alarmschalter 1W, HP- Hohe Schaltleistung (2 slots) oder Alarmschalter 1W, HQ-kompakte Bauform (1slot) oder Alarmschalter 1W, HQ_el-kompakte Bauform (1 slot) elektroniktauglich | 3VA9447-0HA20 Listenpreis: 922€ | 110 - 230 VAC, 110 - 250VDC
3VL6160-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2680 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-1KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2812 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-1KN30-2GE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3035 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-1PE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3606 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-1PE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2970 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3102 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3180.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3209 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3325 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3341 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3325 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3341 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3325 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3630 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2PB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3985 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-2PE30-2RE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4205 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3T600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=200-600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3490 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6160-3KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3622 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6160-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 600A, Bemessungsstrom II=3000...6000A Kurzschlussschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 2830 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3270 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3402 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6170-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-2KN30-0AC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5402 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6170-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-2KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3386 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6170-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6170-2KN30-2PC1-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5641 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6170-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 700A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3050 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3182 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3289 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-2KA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3289 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-2SE1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3483.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1KN30-2SE1-ZL02+M22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3483.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3720 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1PB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3852 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1PB30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4091 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1PB30-8TC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4071 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-1PE30-8TE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6265 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-1PE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. NMX3T800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Spannungsauslöser 208...277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3660 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMS3S800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=6500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3792 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMS3S800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=6500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KE30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4031 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMS3S800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=6500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KK30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3842 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMM3M800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250..6500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KK30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3826 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMM3M800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250..6500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KK30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4081 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KK30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMM3M800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250..6500A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3790 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 3922 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4000.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4161 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-2KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4161 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4161 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4145 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2KN30-2RE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4145 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=3250...6500A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4070 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4186 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2GA0-ZL12+M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6387.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2GA0-ZL12M11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6387.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4441 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2KA0-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6309 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4425 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PB30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4441 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4260 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3T800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4376 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3T800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-2PE30-8CC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4260 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. HMX3T800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 7 xIR, II=8 xIN Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-3KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4110 | Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMS3S800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=6500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-3KE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4465 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-3KE30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMS3S800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=6500A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-3PB30-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7143.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-3PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIn, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL6180-3PB30-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7143.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL6180-3PB30-0AA0 Leitungsschalter VL800 UL; Typ MG (CAT NO. LMX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 8 xIn, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4700 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-1KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4832 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-1PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5240 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-1PE30-2GC1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8161 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-1PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 110-127V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5180 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5312 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5296 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-2GE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5535 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5419 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5551 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5535 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5550 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1000A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PD30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6460 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PD30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6592 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PD30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6670.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PD30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6831 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5762 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-2PE30-2HC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6001 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7110-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3T100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11 xIN Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7110-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5830 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1000A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5340 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1KN30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5711 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1KN30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5695 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5720 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1PB30-2HC1-ZM11 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5720 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1PB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5720 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1PE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6076 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-1PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3T120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=700-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-1VM30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2020 | 8540 | Leitungsschalter VL1200 UL Typ NG (CAT NO. NNX3G120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35kA/480V und 25kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1200A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5780 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNS3S120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=12000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KE30-2GA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6019 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNS3S120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=12000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KE30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6151 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNS3S120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=12000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6135 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNS3S120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=12000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KK30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5680 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNM3M120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (Motor Starter Protector) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz Starterkombination ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5890 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6022 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6006 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-2HA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6129 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6245 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6261 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6245 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6292 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6531 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-2JA0-ZM24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8949 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 380...415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6399 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6531 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6515 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PD30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7522 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PD30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7600.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3W120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PE30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6685 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3T120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=700-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PE30-2PE1-ZL12+M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9313.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3T120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=700-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-2PE30-2PE1-ZL12M24 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9313.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3T120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=10xIN Kurzschlussschutz IR=700-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Verdrahtung des Motorantriebes Motorantrieb aufgebaut DC 24V | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-3KE30-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6671 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-3KE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. LNS3S120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=12000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7112-3PD30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8310.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7112-3PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. LNX3W120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIn, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7180-1PE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4686 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7180-1PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3T800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7180-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4510 | Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=4000...8000A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7180-2KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4626 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7180-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 800A, Bemessungsstrom II=4000...8000A Kurzschlussschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7180-2PB30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5042 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7180-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3R800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=800A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlussschutz IR=300-800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7190-1KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 4626 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7190-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. NNX3B900) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 900A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=900A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL7190-2KN30-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 5231 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL7190-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1200 UL; Typ NG (CAT NO. HNX3B900) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 900A, Bemessungsstrom II=6000...10000A Kurzschlussschutz IR=900A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8112-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6660 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1200A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8112-2PB30-2HC1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10291 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8112-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3R120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8112-2PD30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8980 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3W120) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1200A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 10xIN, Kurzschlussschutz IR=400-1200A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8114-1KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6740 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3B140) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1400A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8114-1KN30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 6856 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8114-1KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3B140) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1400A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8114-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7110 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B140) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1400A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8114-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8000 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B140) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1400A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1400A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-1KN30-2GC1 |  |  | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-1KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-1KN30-2GC1-ZM11 |  |  | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-1KN30-0AA0 | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-1PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7830 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-1PB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8069 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-1PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-1PD30-2GE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9825 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-1PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. NPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7620 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPS3S160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case switch) Überstromauslöser magnetisch TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=14000A Kurzschlussschutz Leistungstrennschalter ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7780 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 7912 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-2HE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8135 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-2HE1-ZM22 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10685 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220...250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) Motorantrieb aufgebaut 220-250V AC/DC | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-2PC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8151 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8135 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2KN30-2RC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8151 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V DC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PB30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8320 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PB30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8436 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PB30-2PA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8559 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PB30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8675 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PB30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3R160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PD30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9970 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PD30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10102 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PD30-0AC1-ZL02 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 10180.7 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIN, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Inneres Zubehör verdrahtet | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8510 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3T160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 8 xIR, II=6 xIN Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PE30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8642 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3T160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 8 xIR, II=6 xIN Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PE30-0AE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8626 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3T160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 8 xIR, II=6 xIN Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-2PE30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8881 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-2PE30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. HPX3T160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 8 xIR, II=6 xIN Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3KN30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8570 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3KN30-0AC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8702 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3KN30-2KC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8941 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3KN30-2KE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8925 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 440...480V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3KN30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 8925 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3KN30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3B160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 °C In=< 1600A, Bemessungsstrom II=7000...12000A Kurzschlussschutz IR=1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3PD30-2GC1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11371 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIn, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 110...127V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3PD30-2PE1 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 11355 | Hinweis: MLFB gefunden: 3VL8116-3PD30-0AA0 Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3W160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LIG TU=40 °C 3 Phasen/4 Leitungen In=1600A, Bemessungsstrom II=1,25 bis 6 xIn, Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö–)+1 AS (1S) | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
3VL8116-3PE30-0AA0 | Basisschalter bestellbar bis 01.10.2021 | 9450 | Leitungsschalter VL1600 UL; Typ PG (CAT NO. LPX3T160) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V, (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40 °C In=1600A, Bemessungsstrom ISD=1,5 bis 8xIR, II=6 xIn Kurzschlussschutz IR=700-1600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter | Keine Umschlüsselung für 3VL Basisschalter in Datenbank hinterlegt. Technical Assistance für SENTRON Schutz- und Messgeräte unterstützt Sie gerne bei Klärung: TEL: +49 (911) 895 7 222, http://siemens.de/lowvoltage/support-request
Durch Nutzung des Umschlüsselungstools erkennen Sie an, dass Siemens über die nachstehend beschriebene Haftungsregelung hinaus, nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann. Die Ergebnisse des Umschlüsselungsprozesses erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Sie sind für den sachgemäßen Einsatz der ermittelten Produkte selbst verantwortlich. Die ermittelten Umschlüsselungen entheben Sie nicht der Verpflichtung einer fachmännischen Beurteilung der bereitgestellten Ergebnisse. Siemens bietet zwar Umschlüsselungsdaten an, übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit dieser Daten. Jegliche Haftung und Gewährleistung von Siemens ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
3VL
3VA
3VA internes Zubehör
3VA Motorantrieb
Legende:
3VL
3VA
3VA internes Zubehör
3VA Motorantrieb
Legende:
Daten aktualisiert am 24.05.2018
3VA Konfigurator hier
Daten aktualisiert am 30.11.2018
Note on E3: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E4: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E5: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E6: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E7: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E8: Alternative 3VA5120-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E15: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E16: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E17: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E18: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E19: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E20: Alternative 3VA5130-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E25: Alternative 3VA5140-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E26: Alternative 3VA5140-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E27: Alternative 3VA5140-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E28: Alternative 3VA5140-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E33: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E34: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E35: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E36: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E37: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E38: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E39: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E40: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E41: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E42: Alternative 3VA5150-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E50: Alternative 3VA5160-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E51: Alternative 3VA5160-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E52: Alternative 3VA5160-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E53: Alternative 3VA5160-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E54: Alternative 3VA5160-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E63: Alternative 3VA5170-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E64: Alternative 3VA5170-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E65: Alternative 3VA5170-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E69: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E70: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E71: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E72: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E73: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E74: Alternative 3VA5180-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E89: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E90: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E91: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E92: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E93: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E94: Alternative 3VA5110-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 353€
Note on E104: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E105: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E106: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E107: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E108: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E109: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E110: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E111: Alternative 3VA5112-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 587€
Note on E138: Alternative 3VA5125-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E139: Alternative 3VA5125-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E140: Alternative 3VA5125-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E141: Alternative 3VA5125-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E146: Alternative 3VA5135-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E147: Alternative 3VA5135-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E148: Alternative 3VA5135-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 270€
Note on E154: Alternative 3VA5190-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E155: Alternative 3VA5190-4ED31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 301€
Note on E158: Alternative 3VA5150-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E159: Alternative 3VA5150-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E160: Alternative 3VA5150-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E161: Alternative 3VA5150-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E162: Alternative 3VA5150-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E172: Alternative 3VA5160-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E173: Alternative 3VA5160-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E174: Alternative 3VA5160-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E175: Alternative 3VA5160-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 280€
Note on E195: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6140-6KP31-0AA0 ; Preis: 1410; teurer).
Note on E198: Alternative 3VA5170-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E199: Alternative 3VA5170-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E200: Alternative 3VA5170-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E204: Alternative 3VA5180-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E205: Alternative 3VA5180-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E206: Alternative 3VA5180-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 314€
Note on E214: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E215: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E216: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E217: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E218: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E219: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E220: Alternative 3VA5110-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E242: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6110-6KP31-0AA0 ; Preis: 1470; teurer).
Note on E247: Alternative 3VA5111-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 366€
Note on E252: Alternative 3VA5112-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 608€
Note on E253: Alternative 3VA5112-4EC31-0AA0 (25kA statt 35kA): Preis 608€
Note on E292: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6115-7KP31-0AA0 ; Preis: 2060; teurer).
Note on E367: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6115-6KQ31-0AA0 ; Preis: 2200; teurer).
Note on E372: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6115-7KQ31-0AA0 ; Preis: 2400; teurer).
Note on E445: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6225-6KT31-0AA0 ; Preis: 2420; teurer).
Note on E453: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6225-7KQ31-0AA0 ; Preis: 2790; teurer).
Note on E467: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6325-6KP31-0AA0 ; Preis: 2720; teurer).
Note on E505: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6340-5KQ31-0AA0 ; Preis: 2990; teurer).
Note on E596: Alternative Für Energiemonitoring, verwenden Sie bitte die 8er ETU (3VA6460-6KQ31-0AA0 ; Preis: 4020; teurer).