Sicherheitsbeleuchtung			
	
Ist ein Brandschutzkonzept mit Forderung einer Sicherheitsbeleuchtung vorhanden?			Ja		Nein	
Wie viele Brandabschnitte enthält das Projekt?			
Ist das Objekt eine bauliche Anlage für Menschenansammlungen nach DIN VDE 0108-100 (Versammlungsstätte, Beherbergungsstätte, Hochhaus, Verkaufsstätte, Arbeitsstätte etc.)?  			Ja		Nein	
Sind Anforderungen durch Landesbauordnung, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenregeln, Bauauflagen, etc. zu berücksichtigen, wie z. B.	
Bemessungsbetriebsdauer		h	
Umschaltzeiten		s	
Beleuchtungsstärken		lx	
Sicherheitsbeleuchtung bereits während der Bauphase erforderlich?			Ja		Nein	
Sonstiges	

Besondere Anforderungen durch die Umgebung (höhere Schutzart, explosions-gefährdeter Bereich, aggressive Dämpfe etc.)	
	
Liegt eine Gefahrenbeurteilung (z. B. bei Arbeitsstätten durch Berufsgenossenschaft) vor?			Ja		Nein	
Sind Fluchtwege spezifiziert 
(Fluchtwegpläne verfügbar)?			Ja		Nein	
Sind Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen räumlich festgelegt?			Ja		Nein	
Soll die Sicherheitsbeleuchtung in die Allgemein-beleuchtung integriert werden (höhere Leistung, Maßnahmen zum geschalteten Dauerlicht notwendig)?  			Ja		Nein	
Wahl der Betriebsart in einem Stromkreis			
	Dauerbetrieb			
	Bereitschaftsbetrieb			
	Kombination aus Dauer- und Bereitschaftsbetrieb			
Ist bei Bereitschaftsbetrieb eine Spannungs-überwachung im Unterverteiler der Allgemein-versorgung geplant?			Ja		Nein	
Ist bei Dauerbetrieb am Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung eine Überwachung der allgemeinen Stromversorgung geplant? 
(Ausnahme Einzelbatterieanlage)			Ja		Nein	
Ist Fernanzeige an eine ständig besetzte Stelle geplant (Ausnahme Einzelbatterieanlage)?			Ja		Nein	
			
Art des Stromversorgungssystems			
	CPS		LPS			EB		AE	
	BS					
Bei CPS und LPS ist zu beachten: 			
Be- und Entlüftung des Batterieraums nach außen vorhanden?			Ja		Nein	
Ladebooster nötig (Herstellerprojektierung)?			Ja		Nein	
Leuchtmittel und elektronische Vorschaltgeräte für Batterieanlagen geeignet (Spannung 183,6 V bis 259,2 V DC und Zündverhalten)?			Ja		Nein	
Bei CPS ist zu beachten: 			
Eigener Batterieraum bei CPS vorhanden?			Ja		Nein	
Aufstellung Hauptverteiler:			
Sicherheitsstromversorgung (und ggf. Batterie) in separatem Raum vorgesehen – Wände und Decken feuerhemmend (F30); Tür feuerhemmend (T30)?  			Ja		Nein	
Aufstellung Unterverteiler:			
Sicherheitsstromversorgung (USV) in separatem F30-Raum oder typgeprüftem E30-Gehäuse?			Ja		Nein	
Leitungsanlagen gemäß brandschutztechnischen Anforderungen?			Ja		Nein	
Welche Lichtpunkthöhen sind vorhanden (Auswahlkriterium für Leuchtentypen)?		m	
Abwechselnde Aufteilung der Leuchten auf mindestens zwei unabhängige Schutzeinrichtungen?			Ja		Nein	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt